ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

เรื่อง หลักเกณฑ์ระยะห่างที่ปลอดภัยในการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า
ตั้งแต่สองรายขึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ระยะห่างที่ปลอดภัยในการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าตั้งแต่สองรายขึ้นไป เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในระบบจำหน่ายไฟฟ้าและรักษาทรัพย์สินของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในการประชุมครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๖๙๒) เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ	๑	ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ระยะห่างที่ปลอดภัยในการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าตั้งแต่สองรายขึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ	๒	ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๙๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ	๓	ในประกาศนี้

“ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ข้อ	๔	ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ระยะห่างที่ปลอดภัยในการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าตั้งแต่สองรายขึ้นไป ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานขอยกเว้นการปฏิบัติ เป็นรายกรณี

ข้อ	๕	ให้ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าจัดทำสัญลักษณ์ที่เสาไฟฟ้ากรณีปักเสาพาดสาย หรือจัดทำป้ายแสดงแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้ากรณีก่อสร้างเป็นสายใต้ดินเพื่อให้ทราบถึงเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ข้อ	๖	ให้ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงานเป็นผู้รักษาการและให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้

ข้อ	๗	ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับกับผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่             กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ)

ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

เอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

เรื่อง หลักเกณฑ์ระยะห่างที่ปลอดภัยในการก่อสร้าง ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ
ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าตั้งแต่สองรายขึ้นไป

พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ระยะห่างที่ปลอดภัยในการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าตั้งแต่สองรายขึ้นไป ดังต่อไปนี้

๑.	กรณีระบบจำหน่ายไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าขนาน (Parallel) กับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ
ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้ารายอื่น ให้พิจารณาก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าคนละฝั่งถนนก่อน โดยความกว้างของถนนต้องเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ และมีระยะห่างเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘

หากไม่สามารถก่อสร้างคนละฝั่งถนนได้ ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าสามารถดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า ดังต่อไปนี้

๑.๑	ดำเนินการก่อสร้างแบบปักเสาพาดสายโดยมีระยะห่างในการก่อสร้าง รายละเอียดตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ ระยะห่างต่ำสุดตามแนวระดับระหว่างสายไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุดระหว่างผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า

| ระยะต่ำสุดตามแนวระดับของสายไฟฟ้า (เมตร) |
| --- |
| ≤ ๑ kV | ๑๑-๓๓ kV | ๖๙ kV | ๑๑๕ kV |
| สายพันร่วมหลายสาย (Multiplex Cables) | สายหุ้มฉนวน (Insulated Conductors) | สายเปลือย (Bare Conductors) | สายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัด (Partially Insulated Conductors) | สายเคเบิ้ลอากาศ (Space Aerial Cables) | สายเคเบิ้ลอากาศชนิดพันเกลียว (Twisted Aerial Cables) | สายเปลือย (Bare Conductors) |
| ๐.๙๐ | ๐.๑๕ | ๑.๘๐ | ๑.๕๐ | ๐.๙๐ | ๐.๖๐ | ๒.๑๓ | ๒.๓๐ |

๑.๒	ดำเนินการก่อสร้างเป็นสายใต้ดิน (Underground Construction) ด้วยลักษณะการก่อสร้างแบบ กลุ่มท่อหุ้มคอนกรีต (Concrete Encased Duct Bank) การเจาะในแนวราบ (Horizontal Directional Drilling) หรือการดันท่อ (Pipe-Jacking) ตามความเหมาะสม โดยมีความลึกจากผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ ทั้งนี้ ไม่ให้ก่อสร้างแบบฝังดินโดยตรง (Direct Burial)

๒. 	กรณีระบบจำหน่ายไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าตัดผ่าน (Crossing) ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ
ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้ารายอื่น ให้พิจารณาก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นสายใต้ดินก่อน (Underground Construction) ด้วยลักษณะการก่อสร้างแบบกลุ่มท่อหุ้มคอนกรีต (Concrete Encased Duct Bank) การเจาะในแนวราบ (Horizontal Directional Drilling) หรือการดันท่อ (Pipe-Jacking) ตามความเหมาะสมโดยมีความลึกจากผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ ทั้งนี้ ไม่ให้ก่อสร้างแบบฝังดินโดยตรง (Direct Burial)

หากไม่สามารถก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นสายใต้ดินได้ ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าสามารถก่อสร้างเป็นระบบจำหน่ายไฟฟ้าบนดิน รายละเอียดตามตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ ระยะห่างต่ำสุดตามแนวดิ่งระหว่างสายไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุดระหว่างผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า

| ประเภทของสายยึดโยง สายโทรคมนาคมและแรงดันไฟฟ้า | ระยะต่ำสุดตามแนวดิ่ง (เมตร) |
| --- | --- |
|  | สายยึดโยงและลวดยึดโยง (Guy and messengers) | สายโทรคมนาคม (Telecommunication Conductors) | ๑ kV หรือ น้อยกว่า | ๑๑ – ๓๓ kV | ๖๙ kV | ๑๑๕ kV |
| สายยึดโยงและลวดยึดโยง (Guy and messengers) | ๐.๔๕ | ๐.๖๐ | ๐.๖๐ | ๑.๒๐ | ๑.๕๐ | ๒.๐๐ |
| สายโทรคมนาคม (Telecommunication Conductors) | ๐.๖๐ | ๐.๖๐ | ๑.๒๐ | ๑.๘๐ | ๒.๑๐ | ๒.๖๐ |
| ๑ kV หรือน้อยกว่า | ๐.๖๐ | ๑.๒๐ | ๐.๖๐ | ๑.๒๐ | ๑.๕๐ | ๒.๐๐ |
| ๑๑ – ๓๓ kV | ๑.๒๐ | ๑.๘๐ | ๑.๒๐ | ๑.๒๐ | ๑.๕๐ | ๒.๐๐ |
| ๖๙ kV | ๑.๕๐ | ๒.๑๐ | ๑.๕๐ | ๑.๕๐ | ๑.๗๐ | ๒.๓๐ |
| ๑๑๕ kV | ๒.๐๐ | ๒.๖๐ | ๒.๐๐ | ๒.๐๐ | ๒.๓๐ | ๒.๙๐ |

สำหรับการดำเนินการก่อสร้างตามตารางที่ ๑ การก่อสร้างเสาไฟฟ้าทุกกรณี ต้องเป็นไปตามมาตรฐานในการก่อสร้างเสาไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวง

สำหรับการดำเนินการก่อสร้างตามตารางที่ ๒ การก่อสร้างเสาไฟฟ้าทุกกรณี ต้องเป็นไปตามมาตรฐานในการก่อสร้างเสาไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวง