ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

เรื่อง การกำหนดบริเวณอันตรายและมาตรฐานขั้นต่ำของระบบไฟฟ้า

ภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 37 ตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ที่กรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2546 อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดบริเวณอันตรายและมาตรฐานขั้นต่ำของระบบไฟฟ้า ภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ”

ข้อ 2 ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หมวด 1

บททั่วไป

ข้อ 3 ในประกาศนี้

- เครื่องใช้ไฟฟ้า หมายถึง บริภัณฑ์สำหรับประโยชน์ใช้สอยทั่วไป โดยปกติสร้างขึ้นเป็นมาตรฐานสากล โดยติดตั้งหรือประกอบเข้าเป็นหมวดเดียว เพื่อใช้งานในหน้าที่เดียวหรือหลายหน้าที่ เช่น เครื่องปรับอากาศ, พัดลม, เครื่องสูบน้ำ

- อุปกรณ์ หมายถึง หน่วยหนึ่งของระบบไฟฟ้าที่มุ่งหมายให้เป็นทางผ่านกระแสไฟฟ้า แต่ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า

- บริภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่รวมทั้งวัสดุ เครื่องประกอบ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ดวงโคม เครื่องสำเร็จและสิ่งอื่นที่คล้ายกัน ที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งหรือใช้ในการต่อเข้ากับการติดตั้งของไฟฟ้า

- ทนการระเบิด หมายถึง ความสามารถในการทนต่อการระเบิดซึ่งเกิดขึ้นภายในกล่องหุ้มและป้องกันมิให้ประกายไฟหรือการระเบิดของไอก๊าซภายในกล่องหุ้มเป็นเหตุให้ไอก๊าซภายนอกกล่องหุ้มติดไฟ หรือระเบิดได้ และอุณหภูมิจะต้องไม่สูงจนเป็นเหตุให้ไอก๊าซภายนอกกล่องหุ้มติดไฟหรือระเบิด

- เครื่องประกอบ หมายถึง ส่วนประกอบเช่นแป้นเกลียวหรือส่วนอื่นๆ ของระบบการเดินสายที่ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์หลักทางกลมากกว่าทางไฟฟ้า

- การเดินสายภายใน หมายถึง การเดินสายทั้งภายในและภายนอกอาคาร ซึ่งประกอบด้วยสายวงจรไฟฟ้ากำลัง แสงสว่าง ควบคุมและสัญญาณ รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องประกอบการเดินสาย ทั้งแบบเดินสาย แบบติดตั้งถาวรและชั่วคราว ซึ่งเป็นส่วนที่ต่อจากจุดจ่ายจากสายของการไฟฟ้า (ส่วนหลังเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าของการไฟฟ้า) หรือจุดจ่ายไฟของแหล่งกำเนิดจะระบบที่มีตัวจ่ายแยกต่างหาก การเดินสายนี้ไม่รวมถึงการเดินสายภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า ดวงโคม มอเตอร์ เครื่องควบคุม ศูนย์ควบคุมมอเตอร์ และบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน

- ข้อต่อปิดผนึก หมายความว่า เครื่องประกอบที่ใช้ในการต่อท่อและสามารถป้องกันมิให้ไอก๊าซไหลผ่านได้

- ข้อต่อปิดผนึกชนิดระบายได้ หมายความว่า ข้อต่อปิดผนึกที่มีช่องให้ไอก๊าซหรือไอน้ำที่กลั่นตัวเป็นของเหลวระบายออกได้

- การปิดผนึก หมายความว่า สารที่ใช้สำหรับปิดผนึกที่ข้อต่อปิดผนึกเพื่อป้องกันมิให้ไอก๊าซไหลผ่านได้

- ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า หมายความว่า ระบบอิสระซึ่งประกอบด้วยเสาล่อฟ้า, สายตัวนำ, หลักสายดิน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อหรือการจับยึด

ข้อ 4 ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ บริภัณฑ์ และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าตามประกาศนี้ ครอบคลุมเฉพาะระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์บริภัณฑ์ และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ที่อยู่ในบริเวณอันตรายของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ

หมวด 2

การจำแนกบริเวณอันตราย ของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ

ข้อ 5 บริเวณอันตรายของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติแบ่งเป็น 3 โซน ดังนี้

- บริเวณอันตราย โซน 0 ได้แก่บริเวณดังต่อไปนี้

- สถานที่ซึ่งมีก๊าซอย่างต่อเนื่องและมีความเข้มข้นพอที่จะเกิดการระเบิดได้

- สถานที่ซึ่งมีก๊าซตลอดเวลาและมีความเข้มข้นพอที่จะเกิดการระเบิดได้

- บริเวณอันตราย โญ 1 ได้แก่บริเวณดังต่อไปนี้

- สถานที่ซึ่งในภาวการณ์ทำงานปกติ อาจมีก๊าซที่มีความเข้มข้นพอที่จะเกิดระเบิดได้

- สถานที่ซึ่งอาจมีก๊าซหรือไอที่มีความเข้มข้นพอที่จะเกิดระเบิดได้อยู่บ่อยๆ เนื่องจากการซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือรั่ว

- สถานที่ซึ่งเมื่ออุปกรณ์เกิดความเสียหาย หรือทำงานผิดพลาด อาจทำให้เกิดก๊าซที่มีความเข้มข้นพอที่จะระเบิดได้ และในขณะเดียวกันอาจทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวเป็นแหล่งกำเนิดของการระเบิดได้

- สถานที่ซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณอันตรายโซน 0 และอาจได้รับการถ่ายเทก๊าซที่มีความเข้มข้นพอที่จะเกิดระเบิดได้ ถ้ามี่การป้องกันโดยการระบายอากาศโดยดูดอากาศเข้ามา และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพหากระบบระบายอากาศทำงานผิดพลาด

- บริเวณอันตราย โซน 2 ได้แก่บริเวณดังต่อไปนี้

- สถานที่ซึ่งในภาวการณ์ทำงานปกติ เกือบจะไม่มีก๊าซที่มีความเข้มข้นพอที่จะเกิดระเบิดได้ และถ้ามีก๊าซดังกล่าวเกิดขึ้นก็จะมีช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น

- สถานที่ซึ่งก๊าซนี้ จะถูกเก็บไว้ในภาชนะหรือระบบปิดโดยอาจรั่วออกมาได้จากการทำงานของอุปกรณ์ที่ผิดปกติในขณะที่มีการหยิบยก ผลิต หรือใช้งานก๊าซ

- สถานที่ซึ่งมีการป้องกันการระเบิด เนื่องจากก๊าซที่มีความเข้มข้นเพียงพอ โดยใช้ระบบระบายอากาศ ที่ทำงานโดยเครื่องจักรกลและอาจเกิดอันตรายได้หากระบบระบายอากาศขัดข้อง หรือทำงานผิดปกติ

- สถานที่ซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณอันตรายโซน 1 และอาจได้รับการถ่ายเทก๊าซที่มีความเข้มข้นพอที่จะจุดระเบิดได้ ถ้าไม่มีการป้องกันโดยการระบายอากาศ โดยดูดอากาศสะอาดเข้ามาและมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพหากระบบระบายอากาศทำงานผิดพลาด

หมวดที่ 3

ระยะห่างของบริเวณอันตรายของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ

ข้อ 6 สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ต้องมีระยะห่างของบริเวณอันตรายดังตารางต่อไปนี้

| ตำแหน่ง | ขอบเขตของระยะห่าง | ประเภทของบริเวณอันตราย |
| --- | --- | --- |
| ถังเก็บและจ่ายก๊าซ (ในที่โล่ง) | ภายในระยะ 5.00 เมตร ทุกทิศทางรอบบริเวณถังเก็บและจ่ายก๊าซ | โซน 0 |
| ปลายท่อของกลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบาย | ภายในเส้นทางที่ก๊าซผ่าน | โซน 0 หมายเหตุ ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบประจำที่ |
|  | ภายในระยะ 1.50 เมตร ทุกทิศทางจากจุดที่ระบาย | โซน 0 |
|  | ภายในระยะ 1.50 เมตร ขึ้นไปถึง 4.00 เมตร ในแนวตั้งเหนือระดับ | โซน 1 |
| เครื่องสูบอัดก๊าซ ถังเก็บและจ่ายก๊าซ (ในอาคาร) | ภายในห้องที่มีเครื่องดังกล่าว | โซน 0 |
|  | ภายในระยะ 5.00 เมตร ภายนอกห้องที่มีเครื่องดังกล่าวหรือหลังคาที่ไม่กันไอก๊าซหรือภายในระยะ 5.00 เมตร ของช่องเปิดภายนอกใดๆ | โซน 1 |
| ตู้จ่ายก๊าซ | ภายในตู้จ่ายก๊าซทั้งหมด | โซน 0 |
|  | ภายในรัศมี 1.20 เมตร รอบตู้จ่ายก๊าซในแนวราบและในระยะ 4.00 เมตร ในแนวตั้ง | โซน 0 |
|  | ภายในระยะ 1.20 เมตร ถึง 6.00 เมตร ในแนวราบของตู้จ่ายก๊าซ | โซน 1 |
| ระบบท่อ | ภายในระยะ 1.50 เมตร ทุกทิศทาง | โซน 0 |
| จุดจ่ายก๊าซและจุดรับก๊าซ | ภายในระยะ 1.50 เมตร ทุกทิศทางจากจุดที่มีการจ่ายก๊าซและรับก๊าซ | โซน 0 |
|  | ตั้งแต่ระยะ 1.50 เมตร ขึ้นไปถึงระยะ 5.00 เมตร ทุกทิศทางจากจุดที่มีการจ่ายก๊าซหรือรับก๊าซ | โซน 1 |

ข้อ 7 ภายในบริเวณอันตรายโซน 0 และโซนที่ 1 ถ้าหากมีผนังกันก๊าซ ซึ่งตามปกติสามารถเก็บก๊าซไม่ให้ผ่านไปได้ ใด้ถือว่าบริเวณอันตรายไม่รวมไปถึงบริเวณอีกด้านหนึ่งของผนังนั้น

หมวด 4

ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ บริภัณฑ์ ที่ใช้ในบริเวณอันตราย

ของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ

ข้อ 8	(1) ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า บริภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในบริเวณอันตรายโซน 0, โซน 1, และโซน 2 ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อันเป็นที่ยอมรับ เช่น NFPA หมายเลข 70 NEC, IEC, หรือมาตรฐานอื่นที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ

(2) อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่จะนำมาใช้ในบริเวณอันตรายโซน 0, โซน 1, และโซน 2 จะต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับการรับรองจากสถาบันต่างประเทศ ที่กรมธุรกิจพลังงานเชื่อถือ เช่น สถาบัน UL แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา หรือสถาบัน BASEEFA แห่งประเทศอังกฤษ หรือสถาบัน PTB แห่งประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เป็นต้น

หมวด 5

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเดินสายไฟฟ้า

และการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ในบริเวณอันตราย

ของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ

ข้อ 9 สายไฟฟ้าในบริเวณอันตราย โซน 0 ต้องเป็นไปดังนี้

- การเดินสายในบริเวณอันตรายโซน 0 ทำได้ 2 แบบ คือ การเดินสายด้วยระบบท่อร้อยสาย และระยยสายเคเบิลที่ใช้กับก๊าซโดยเฉพาะ

- การเดินสายด้วยระบบท่อ ต้องเป็นท่อโลหะอย่างหนา หรืออย่างหนาปานกลางชนิดต่อด้วยเกลียว สายไฟฟ้าที่วางไว้ใต้ดินต้องใช้สายที่ใช้สำหรับใต้ดินโดยเฉพาะ

- ท่อโลหะที่ร้อยสายไฟฟ้าต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือได้ตามมาตรฐาน ANSI  หรือ UL แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา หรือมาตรฐานอื่นที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ

- สายเคเบิลที่ใช้ในบริเวณอันตราย ต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอื่นที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ

- กล่อง เครื่องประกอบการเดินท่อ ท่ออ่อน และข้อต่อต้องเป็นชนิดที่มีเกลี่ยวใน สำหรับต่อเข้ากับท่อร้อยสายไฟฟ้า หรือเครื่องประกอบสายเคเบิลและต้องเป็นชนิดทนการระเบิด

ข้อต่อที่เป็นเกลียว ต้องกินเกลียวกันอย่างน้อย 5 เกลียว

- การปิดผนึกและการระบายต้องเป็นดังนี้

- ท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ต่อกับกล่องหุ้มอุปกรณ์ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์อื่นที่อาจมีประกายไฟหรือมีอุณหภูมิสูงต้องติดตั้งข้อต่อ ปิดผนึกในตำแหน่งใกล้กับกล่องหุ้มมากที่สุด ที่จะทำได้และต้องห่างจากกล่องหุ้มไม่เกิน 0.46 เมตร

ท่อร้อยสายไฟฟ้าที่มีขนาดระบุไม่เกิน 40 มิลลิเมตร ต่อกับกล่องหุ้มชนิดทนการระเบิด ตามวรรคหนึ่ง ไม่จำเป็นต้องติดตั้งข้อต่อผนึก หากหน้าสัมผัสที่ตัดกระแสไฟฟ้าอยู่ภายในกล่องที่ติดผนึกหรือจุ่มอยู่ในน้ำมัน

- ท่อร้อยสายไฟที่ต่อกับกลุ่องหุ้ม ซึ่งภายในบรรจุขั้วต่อสายเท่านั้น หากท่อดังกล่าวมีขนาดระบุตั้งแต่ 50 มิลลิเมตรขึ้นไป ต้องติดตั้งข้อต่อปิดผนึกห่างจากกล่องหุ้มไม่เกิน 0.46 เมตร

- ท่อร้อยสายไฟฟ้าที่วางจากบริเวณอันตรายโซน 0 ไปยังบริเวณไม่อันตราย ต้องติดตั้งข้อต่อปิดผนึกไว้ที่ตำแหน่งสุดเขตของบริเวณอันตราย โซน 0

ท่อร้อยสายไฟฟ้าที่วางผ่านบริเวณอันตราย โซน 0 และไม่มีรอยต่อใดๆ ในบริเวณอันตรายดังกล่าว รวมถึงในระยะ 0.30 เมตร จากเขตอันตรายออกไปทั้งสองข้าง ไม่ต้องติดตั้งข้อต่อปิดผนึกก็ได้ ถ้าปลายทั้งสองข้างท่อดังกล่าวอยู่ในบริเวณไม่อันตราย

- การปิดผนึกสายเคเบิล ถ้าสายเคเบิลเป็นชนิดที่ไอก๊าซไม่สามารถไหลผ่านระหว่างแกนของเคเบิล การปิดสายเคเบิลต้องเป็นไปทำนองเดียวกับ (ก) ถ้าเป็นสายเคเบิลชนิดเปลือกนอกเป็นเนื้อเดียวต่อเนื่อง และไอก๊าซไม่สามารถไหลผ่านเปลือกนอกได้ ถ้าไอก๊าซไหลผ่านระหว่างแกนของเคเบิลได้ ต้องปิดผนึกสายเคเบิลโดยปลอกเปลือกนอกและสิ่งห่อหุ้มอื่นๆ ออก เพื่อให้สารปิดผนึกหุ้มรอบฉนวนของแต่ละตัวนำและเปลือกนอกออกด้วย

- เครื่องควบคุมมอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ติดตั้งในบริเวณซึ่งอาจทำให้ไอก๊าซกลั่นตัวสะสมอยู่ภายในกล่องหุ้มของเครื่องควบคุมมอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือที่จุดใดๆ ในระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าต้องติดตั้งข้อต่อปิดผนึกชนิดระบายได้ หรืออุปกรณ์ที่สามารถระบายของเหลวออกได้

- เครื่องสูบก๊าซ เครื่องวัดการไหลหรือแรงอัด ที่ใช้ไฟฟ้าและมีลักษณะเป็นแผนไดอะแฟรมหรือข้อต่อปิดผนึก กั้นไม่ให้ไอก๊าซไหลเข้าสู่ระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าต้อมีการปิดผนึกอย่างน้อยสองชั้น และต้องมีอุปกรณ์ระบายของเหลวติดตั้งอยู่ระหว่างจุดผนึกทั้งสองชั้นดังกล่าวโดยให้สามารถสังเกตเห็นการรั่วได้จากอุปกรณ์ระบายของเหลว

- การปิดผนึกต้องเป็นดังนี้

- ข้อต่อปิดผนึก ต้องติดตั้งอยู่บริเวณที่เข้าถึงได้โดยสะดวก

- สารปิดผนึก ต้องป้องกันการรั่วไหลของไอก๊าซที่ข้อต่อปิดผนึกได้ ต้องทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ และมีจุดหลอมเหลวไม่ต่ำกว่า 93 องศาเซลเซียส

- การใส่สารปิดผนึกลงในข้อต่อปิดผนึกต้องไม่น้อยกว่าขนาดระบุของท่อร้อยสายไฟฟ้าและไม่ว่ากรณีใดๆ สารปิดผนึกต้องหนาไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร

- ห้ามต่อสายภายในข้อต่อปิดผนึกและห้ามใช้สารปิดผนึกหุ้มขั้วต่อสายหรือขั้วต่อแยกสาย

- สายเมนเส้นเฟสทุกเส้นที่ต่อเข้าไปในบริเวณสถานีบริการก๊าซธรรมชาติต้องป้องกันด้วยเครื่องล่อฟ้า (Surge arrester) ที่เหมาะสม การติดตั้งและการต่อลงดินของเครื่องล่อฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เชื่อถือได้ เครื่องล่อฟ้าถ้าติดตั้งอยู่ในบริเวณอันตราย โซน 0 ต้องอยู่ภายในกล่องหุ้มชนิดทนการระเบิดหรือกล่องหุ้มชนิดอัดอากาศบริสุทธิ์และควบคุมแรงอัดภายใน (Purge and Pressurized)

- ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องต่อลงดิน รายละเอียดและวิธีการต่อลงดินให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน วสท. หรือมาตรฐานอื่นที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ

- ข้อกำหนดหลักเกณฑ์ของสายไฟฟ้า และวิธีการเดินสายไฟฟ้าทั่วไป ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน วสท. หรือมาตรฐานอื่นที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ

ข้อ 10 สายไฟฟ้าในบริเวณอันตรายโซน 1 ต้องเป็นดังนี้

- ให้ใช้วิธีเดินสายไฟฟ้า

- เป็นไปตามข้อ 9 (1)

- เดินสายในรางเดินสายไฟฟ้าชนิดห่อหุ้มมิดชิด มีประเก็น (en-closed gasketed busway or wireway) หรือ

- การเดินสายโดยวิธีอื่นๆ นอกเหนือไปจาก (ก) และ (ข) ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน

- กล่อง เครื่องประกอบการเดินท่อ ข้อต่อท่อ ท่ออ่อนและเครื่องประกอบปลายสายเคเบิล ไม่จำเป็นต้องใช้ชนิดทนการระเบิด (ท่ออ่อนยอมให้ชนิดกันของเหลวได้) เว้นแต่เครื่องประกอบดังกล่าวติดตั้งอยู่ระหว่างกล่องหุ้มชนิดทนการระเบิดกับข้อต่อปิดผนึก ข้อต่อที่เป็นเกลียวจะต้องกินเกลียวกันอย่างน้อย 5 เกลียว

- การปิดผนึกและการระบาย ต้องเป็นดังนี้

- ท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ต่อเข้ากับกล่องหุ้มชนิดทนการระเบิด ต้องทำการปิดผนึกตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9 (6) (ก) และ (ข) ท่อและเครื่องประกอบการเดินท่อที่อยู่ระหว่างข้อต่อปิดผนึกกับกล่องหุ้มชนิดทนการระเบิดต้องเป็นไปตาม (2)

- ท่อร้อยสายไฟฟ้าที่วางจากบริเวณอันตราย โซ 1 ไปยังบริเวณไม่อันตรายต้องมีการปิดผนึก ทำนองเดียวกับข้อ 9 (6) (คค)

- สายเคเบิลที่ผ่านเข้าไปในกล่องหุ้มชนิดทนการระเบิด ต้องปิดผนึกสายเคเบิลในตำแหน่งที่ผ่านเข้าไปในกล่องหุ้ม ข้อต่อปิดผนึกต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน (ก) สายเคเบิลหลายแกนต้องมีการปิดผนึกตามข้อ 9 (6) (ง)

- สายเคเบิลที่เปลือกนอกเป็นเนื้อเดียวต่อเนื่องและไอก๊าซไม่สามารถซึมผ่านเปลือกนอกได้ ถ้าอากาศสามารถไหลผ่านไประหว่างแกนของสายเคเบิลได้ในอัตราไม่เกิน 199 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อชั่วโมง ที่แรงอัด 1,493 ปาสคาล ไม่จำเป็นต้องมีการปิดผนึก เว้นแต่สายเคเบิลที่กำหนดไว้ (ค)

- สายเคเบิลที่เปลือกนอกเป็นเนื้อเดียวต่อเนื่อง และไอก๊าซไม่สามารถซึมผ่านเปลือกนอกได้ ถ้าไอก๊าซสามารถไหลผ่านไประหว่างแกนของสายเคเบิลได้ ต้องมีการปิดผนึกในตำแหน่งสุดเขตอันตราย โซน 1 เพื่อป้องกันไม่ให้ไอก๊าซไหลผ่านสายเคเบิลเข้าไปในบริเวณไม่อันตราย

สายเคเบิลที่เปลือกนอกเป็นเนื้อเดียวต่อเนื่อง และไอก๊าซไม่สามารถซึมผ่านเปลือกนอกได้หากไม่มีรอยต่อหรือรายแตก ให้วางผ่านบริเวณอันตรายโซน 1 ได้โดยไม่มีการปิดผนึก

- สายเคเบิลที่เปลือกนอกไม่สามารถป้องกันไอก๊าซซึมผ่านเปลือกนอกต้องมีการปิดผนึกในตำแหน่งสุดเขตบริเวณอันตราย โซน 1 เพื่อป้องกันไอก๊าซไม่ให้ไหลผ่านสายเคเบิลเข้าไปในบริเวณไม่อันตราย

- การปิดผนึกและการระบายของเครื่องควบคุมมอเตอร์ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เป็นไปตามข้อ 9 (6) (จ)

- การปิดผนึกและการระบายของเครื่องสูบก๊าซ เครื่องวัดการไหล หรือแรงอัดให้เป็นไปตามข้อ 9 (6) (ฉ)

- การปิดผนึก ให้เป็นไปตามข้อ 9 (7)

- เครื่องล่อฟ้า ให้เป็นไปตามข้อ 9 (8)

- การต่อลงดิน ให้เป็นไปตามข้อ 9 (9)

- ข้อกำหนดหลักเกณฑ์ของสายไฟฟ้า และวิธีเดินสายไฟฟ้าทั่วไปให้เป็นไปตามข้อ 9 (10)

ข้อ 11 สายไฟฟ้าในบริเวณอันตราย โซน 2 ต้องเป็นดังนี้

- วิธีเดินสาย สายไฟฟ้าชนิดประจำที่ต้องร้อยอยู่ภายในท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า หรือวางไว้ในรางเดินสาย หรือสายเคเบิลพร้อมเครื่องประกอบเข้าปลายสายเคเบิลโดยไม่ต้องร้อยอยู่ภายในท่อก็ได้

สายเคเบิลต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9 (3) วรรคสาม

- กล่อง เครื่องประกอบการเดินท่อและข้อต่อท่อไม่จำเป็นต้องมีเกลียว แต่ต้องมีเครื่องประกอบที่จับยึดแข็งแรง และปิดมิดชิด

- การต่อลงดิน ให้เป็นไปตามข้อ 9 (9)

- ข้อกำหนดหลักเกณฑ์ของสายไฟฟ้าและวิธีการเดินสายไฟฟ้าทั่วไปให้เป็นไปตามข้อ 9 (10)

ข้อ 12 สิ่งก่อสร้างภายในบริเวณสถานีบริการก๊าซธรรมชาติต้องจัดให้มีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า

- หลังคาคลุมตู้จ่ายก๊าซธรรมชาติ

- บริเวณถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ

- อาคารบริการ

ข้อ 13 การออกแบบและการติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เช่น NFPA 78 หรือมาตรฐาน วสท. หรือมาตรฐานอื่นที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ

ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2547

วิโรจน์ คลังบุญครอง

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 13 ง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547