ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

เรื่อง   การกำหนดประเภทของบริเวณอันตราย และระยะห่างของบริเวณอันตราย  ของสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซแต่ละประเภทที่จะต้องใช้ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า  ให้ได้มาตรฐานขั้นต่ำ

อาศัยความในข้อ ๙๑ แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙)  ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๘  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๑๔  และความในมาตรา ๘๓ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกา  โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ. ๒๕๔๕  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้

ข้อ  ๑  ให้ยกเลิกประกาศกรมโยธาธิการ  เรื่อง  กำหนดประเภทของบริเวณอันตรายและระยะห่างของบริเวณอันตรายของสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซแต่ละประเภทที่จะต้องใช้ระบบไฟฟ้า  เครื่องใช้ไฟฟ้า  และอุปกรณ์ไฟฟ้า  ให้ได้มาตรฐานขั้นต่ำ  ลงวันที่  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๙

ข้อ  ๒  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  การกำหนดประเภทของบริเวณอันตรายและระยะห่างของบริเวณอันตราย  ของสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซแต่ละประเภทที่จะต้องใช้ระบบไฟฟ้า  เครื่องใช้ไฟฟ้า  และอุปกรณ์ไฟฟ้า  ให้ได้มาตรฐานขั้นต่ำ  ”

ข้อ  ๓  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

หมวด ๑

ประเภทของบริเวณอันตรายของสถานที่บรรจุก๊าซ  และสถานที่เก็บก๊าซ

ข้อ ๔  บริเวณอันตรายของสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซแบ่งออกเป็น ๓  ประเภท  ดังนี้

(๑)  บริเวณอันตรายประเภทที่ ๑  ได้แก่  บริเวณที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้

(ก)  บริเวณที่มีก๊าซในปริมาณเข้มข้นพอที่จะจุดให้ติดไฟได้ในสภาพการทำงานหรือใช้งานปกติ  เช่น  บริเวณตู้จ่ายก๊าซ  อาคารที่ใช้บรรจุก๊าซ  ลานบรรจุก๊าซ

(ข)  บริเวณที่อาจมีก๊าซในปริมาณเข้มข้นพอที่จะจุดให้ติดไฟได้  เนื่องจากอุปกรณ์ชำรุด  หรือทำงานผิดพลาด  เช่น  บริเวณที่ตั้งอุปกรณ์ชนิดที่มีอุปกรณ์ระบายก๊าซของถังเก็บและจ่ายก๊าซ  รวมทั้งระบบท่อก๊าซ

(ค)  บริเวณภายในภาชนะที่ใช้บรรจุก๊าซ  ที่มีไอของก๊าซ

(๒)  บริเวณอันตรายประเภทที่  ๒  ได้แก่  บริเวณที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้

(ก)  บริเวณที่มีการเคลื่อนย้าย  การปฏิบัติการ  หรือการใช้ก๊าซ  ซึ่งก๊าซอาจจะรั่วออกมาได้  เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ  หรืออุปกรณ์ทำงานผิดปกติ  และอาจทำให้อุปกรณ์ของภาชนะบรรจุก๊าซ  หรือระบบท่อชำรุด

(ข)  บริเวณที่อาจมีก๊าซสะสมและมีการป้องกันไม่ให้ก๊าซมีปริมาณเข้มข้นพอที่จะจุดให้ติดไฟได้โดยใช้อุปกรณ์ระบายอากาศทางกล

(ค)  บริเวณที่ต่อเนื่องกับบริเวณอันตรายประเภทที่  ๑  และอาจมีก๊าซในปริมาณเข้มข้นพอที่จะจุดให้ติดไฟได้

(๓)  บริเวณอันตรายประเภทที่  ๓  ได้แก่  บริเวณที่อยู่เหนือระดับบริเวณอันตรายประเภทที่ ๑ หรือประเภทที่ ๒

หมวด ๒

ระยะห่างของบริเวณอันตรายของสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซ

ข้อ  ๕  สถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซต้องมีระยะห่างของบริเวณอันตราย    ดังตารางต่อไปนี้

| ตำแหน่ง | ขอบเขตของระยะห่าง | ประเภทของบริเวณอันตราย |
| --- | --- | --- |
| ก. ถังเก็บและจ่ายก๊าซ | ก. ๑ ภายในระยะ ๕.๐๐ เมตร ทุกทิศทางจากข้อต่อ นอกจาก ข้อต่ออื่นที่ได้ระบุไว้ในตารางนี้ | ประเภทที่ ๒ |
|  | ก.๒ ภายในระยะ ๔.๐๐ เมตร ในแนวตั้งเหนือระดับ ก.๑ | ประเภทที่ ๓ |
| ข. ช่องเปิดระบายก๊าซ ที่มีเครื่องวัด | ข. ๑ ภายในระยะ ๑.๕๐ เมตร ทุกทิศทางจากช่องเปิดระบายก๊าซ | ประเภทที่ ๑ |
|  | ข. ๒ ตั้งแต่ระยะ ๑.๕๐ เมตรขึ้นไป ถึง ๕.๐๐ เมตร ทุกทิศทาง จากช่องเปิดระบายก๊าซ | ประเภทที่ ๒ |
|  | ข. ๓ ภายในระยะ ๔.๐๐ เมตร ใน แนวตั้งเหนือระดับ ข.๒ | ประเภทที่ ๓ |
| ค. ปลายท่อของ กลอุปการณ์ นิรภัยแบบระบาย | ค. ๑ ภายในเส้นทางที่ก๊าซผ่าน | ประเภทที่ ๑ หมายเหตุ ห้ามติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า แบบประจำที่ |

| ตำแหน่ง | ขอบเขตของระยะห่าง | ประเภทของบริเวณอันตราย |
| --- | --- | --- |
|  | ค. ๒ ภายในระยะ ๑.๕๐ เมตร ทุกทิศทางจากจุดที่ระบาย | ประเภทที่ ๑ |
|  | ค.๓ ตั้งแต่ระยะ ๑.๕๐ เมตรขึ้นไป ถึง ๕.๐๐ เมตร ทุกทิศทางจาก จุดที่ระบาย | ประเภทที่ ๒ |
|  | ค. ๔ ภายในระยะ ๔.๐๐ เมตร ในแนวตั้งเหนือระดับ ค. ๓ | ประเภทที่ ๓ |
| ง. เครื่องสูบก๊าซ เครื่องอัดไอก๊าซ เครื่องผสมอากาศ กับก๊าซและเครื่อง ทำไอก๊าซ ซึ่งติดตั้ง - กรณีภายในอาคาร ที่ไม่มีการระบาย อากาศ - กรณีภายในอาคาร ที่มีการระบาย |  |  |
|  | ง. ๑ ภายในห้องที่มีเครื่องดังกล่าว และภายในห้องที่ติดกันที่ไม่มี ผนังกันก๊าซปิดกั้น | ประเภทที่ ๑ |
|  | ง. ๒ ภายในระยะ ๕.๐๐ เมตร ด้านนอกห้องที่มีเครื่องดังกล่าว ซึ่งมีผนังหรือหลังคาที่ไม่กันไอก๊าซ หรือภายในระยะ ๕.๐๐ เมตร ของช่องเปิดภายนอกใดๆ | ประเภทที่ ๒ |
|  | ง. ๓ ภายในระยะ ๔.๐๐ เมตร ในแนวตั้งเหนือระดับ ง. ๒ | ประเภทที่ ๓ |
|  | ง. ๔ ภายในห้องที่มีเครื่องดังกล่าว และภายในห้องที่ติดกันที่ไม่มี | ประเภทที่ ๒ |
| ตำแหน่ง | ขอบเขตของระยะห่าง | ประเภทของบริเวณอันตราย |
| อากาศไม่น้อยกว่า ๖ เท่าของปริมาตร ห้องต่อชั่วโมง - กรณีภายนอก อาคารในที่โล่ง ในระดับพื้นหรือ เหนือระดับพื้น หรือภายในอาคาร ที่ไม่มีผนังและอยู่ ในที่โล่งในระดับพื้น หรือเหนือระดับพื้น | ผนังกันก๊าซปิดกั้น |  |
|  | ง.๕ ภายในระยะ ๕.๐๐ เมตร ทุกทิศทางจากเครื่องดังกล่าว และภายในปริมาตรทรงกระบอก ที่อยู่ใต้ทรงกลมดังกล่าว ถึงระดับพื้น (ถ้ามี) | ประเภทที่ ๒ |
|  | ง.๖ ภายในระยะ ๔.๐๐ เมตร ในแนวตั้งเหนือระดับ ง. ๕ | ประเภทที่ ๓ |
| จ. ตู้จ่ายก๊าซของ สถานีบริการก๊าซ | จ.๑ ภายในตู้จ่ายก๊าซทั้งหมด | ประเภทที่ ๑ |
|  | จ.๒ ภายในระยะ ๐.๔๖ เมตร ในแนวราบโดยรอบด้านนอก ของตู้จ่ายก๊าซและในแนวตั้ง จากระดับฐานตู้จ่ายก๊าซ ถึงระดับ ๑.๒๐ เมตร เหนือ ฐานตู้จ่ายก๊าซ | ประเภทที่ ๑ |
|  | จ.๓ ภายในระยะ ๖.๐๐ เมตร ในแนวราบโดยรอบด้านนอก ของตู้จ่ายก๊าซและในแนวตั้ง จากระดับพื้นถึงระดับ ๐.๔๖ เมตร เหนือระดับพื้น |  |
|  | จ.๔ ภายในระยะ ๔.๐๐ เมตร ในแนวตั้ง เหนือระดับ จ.๑ จ.๒ และ จ.๓ |  |
| ตำแหน่ง | ขอบเขตของระยะห่าง | ประเภทของบริเวณอันตราย |
| ฉ.ร่องหรือบ่อที่มีหรือ อยู่ใต้ลิ้นก๊าซ เครื่องสูบก๊าซ เครื่องอัดไอก๊าซ หรืออุปกรณ์อื่น ซึ่งทำหน้าที่คล้ายกัน รวมทั้งที่อยู่ในบริเวณ จ. ๒ และ จ. ๓ - กรณีไม่มีอุปกรณ์ ระบายอากาศทางกล - กรณีมีอุปกรณ์ ระบายอากาศทาง กลทีสามารถระบาย อากาศได้ไม่น้อยกว่า ๖ เท่า ของปริมาตร ร่องหรือบ่อต่อ ชั่วโมง |  |  |
|  | ฉ.๑ ภายในร่องหรือบ่อ | ประเภทที่ ๑ |
|  | ฉ.๒ ภายในห้องและห้องที่ติดกัน ที่ไม่มีผนังกันก๊าซปิดกั้น | ประเภทที่ ๒ |
|  | ฉ.๓ ภายในระยะ ๕.๐๐ เมตร ทุกทิศทางจากร่องหรือบ่อ ที่อยู่นอกอาคาร | ประเภทที่ ๒ |
|  | ฉ.๔ ภายในระยะ ๔.๐๐ เมตร ในแนวตั้งเหนือระดับ ฉ.๑ และ ฉ.๓ | ประเภทที่ ๓ |
|  | ฉ.๕ ภายในร่องหรือบ่อ | ประเภทที่ ๒ |

| ตำแหน่ง | ขอบเขตของระยะห่าง | ประเภทของบริเวณอันตราย |
| --- | --- | --- |
|  | ฉ. ๖ ภายในห้องและห้อง ที่ติดกันที่ไม่มีผนังกันก๊าซปิดกั้น | ประเภทที่ ๒ |
|  | ฉ.๗ ภายในระยะ ๕.๐๐ เมตร ทุกทิศทางจากร่องหรือบ่อที่อยู่ นอกอาคาร | ประเภทที่ ๒ |
|  | ฉ. ๘ ภายในระยะ ๔.๐๐ เมตร ในแนวตั้งเหนือระดับ ฉ.๕ และ ฉ.๗ | ประเภทที่ ๓ |
| ช. ระบบท่อและข้อต่อ ที่มีการระบายก๊าซ | ช. ๑ ภายในระยะ ๑.๕๐ เมตร ทุกทิศทางจากจุดที่มีการระบายก๊าซ ช. ๒ ตั้งแต่ระยะ ๑.๕๐ เมตร ขึ้นไป จากจุดที่มีการระบายก๊าซ (เหมือนกับข้อ ง.) | ประเภทที่ ๑ เหมือนกับข้อ ง. |
| ซ. จุดที่มีการบรรจุก๊าซ - กรณีภายในห้อง ที่มีการระบายอากาศ ไม่น้อยกว่า ๖ เท่า ของปริมาตรห้อง ต่อชั่วโมง - กรณีภายนอกอาคาร ในที่โล่ง หรือภายใน อาคารที่ไม่มีผนัง และอยู่ในที่โล่ง | ซ. ๑ ภายในระยะ ๑.๕๐ เมตร ทุกทิศทางจากจุดที่มีการต่อ หรือถอดหัวท่อจ่ายก๊าซ เป็นประจำเพื่อการบรรจุก๊าซ | ประเภทที่ ๑ |
|  | ซ. ๒ ตั้งแต่ระยะ ๑.๕๐ เมตร ออกไปทั่วทั้งห้อง | ประเภทที่ ๒ |
|  | ซ. ๓ ภายในระยะ ๑.๕๐ เมตร ทุกทิศทางจากจุดที่มีการต่อหรือ ถอดหัวจ่ายก๊าซเป็นประจำ เพื่อการบรรจุก๊าซ | ประเภทที่ ๑ |

| ตำแหน่ง | ขอบเขตของระยะห่าง | ประเภทของบริเวณอันตราย |
| --- | --- | --- |
|  | ซ. ๔ ตั้งแต่ระยะ ๑.๕๐ เมตร ถึง ๕.๐๐ เมตร ทุกทิศทางจากจุด ที่มีการต่อหรือถอดหัวท่อจ่ายก๊าซ เพื่อการบรรจุก๊าซเป็นประจำ และ ภายในปริมาตรทรงกระบอกที่อยู่ ใต้ทรงกลมดังกล่าวถึงระดับพื้น (ถ้ามี) | ประเภทที่ ๒ |
|  | ซ. ๕ ภายในระยะ ๔.๐๐ เมตร ในแนวตั้งเหนือระดับ ซ.๔ | ประเภทที่ ๓ |
| ฌ. หัวท่อรับและ จ่ายก๊าซที่ใช้รับและ จ่ายก๊าซให้แก่ยาน พาหนะขนส่งก๊าซ | ฌ. ๑ ภายในระยะ ๑.๕๐ เมตร ทุกทิศทางจากจุดที่มีการต่อ หรือถอดหัวท่อจ่ายก๊าซเป็นประจำ เพื่อการบรรจุก๊าซ | ประเภทที่ ๑ |
|  | ฌ. ๒ ตั้งแต่ระยะ ๑.๕๐ เมตรขึ้นไป ถึง ๕.๐๐ เมตร ทุกทิศทางจากจุด ที่มีการต่อหรือถอดหัวท่อจ่ายก๊าซ เป็นประจำเพื่อการบรรจุก๊าซ และภายในปริมาตรทรงกระบอก ที่อยู่ใต้ทรงกลมดังกล่าวถึง ระดับพื้น (ถ้ามี) | ประเภทที่ ๒ |
|  | ฌ. ๓ ภายในระยะ ๔.๐๐ เมตร ใน แนวตั้งเหนือระดับ ฌ. ๒ | ประเภทที่ ๓ |
| ญ. โรงเก็บก๊าซ | ภายในห้องที่เก็บกระป๋อง หรือถังก๊าซหุงต้ม | ประเภทที่ ๒ |
| ตำแหน่ง | ขอบเขตของระยะห่าง | ประเภทของบริเวณอันตราย |
| ฎ. สถานที่ใช้ก๊าซและ สถานที่จำหน่าย อาหารที่ใช้ก๊าซจาก ถังก๊าซหุงต้ม | ภายในห้องที่เก็บถังก๊าซหุงต้ม | ประเภทที่ ๒ |
| ฎ. ร้านจำหน่ายก๊าซ | ฎ. ๑ ภายในห้องที่เก็บกระป๋องก๊าซ หรือถังก๊าซหุงต้มตั้งแต่ ระดับพื้นถึงระดับ ๑.๗๕ เมตร เหนือระดับพื้น | ประเภทที่ ๒ |
|  | ฎ. ๒ ภายในระยะ ๔.๐๐ เมตร ในแนวตั้งเหนือระดับ ฎ. ๑ | ประเภทที่ ๓ |

ข้อ  ๖  ภายในบริเวณอันตรายประเภทที่ ๑  และประเภทที่ ๒  ตามที่กำหนดไว้           ในข้อ ๕  ถ้าหากมีผนังกันก๊าซ  ซึ่งตามสภาพปกติสามารถกันก๊าซไม่ให้ผ่านไปได้ให้         ถือว่าบริเวณอันตรายไม่รวมไปถึงบริเวณอีกด้านหนึ่งของผนังนั้น

ข้อ  ๗  ภายในบริเวณอันตรายประเภทที่ ๓  ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ข้อ ๕  ถ้าหากมี  พื้นหรือหลังคาที่ทำด้วยวัสดุทนไฟ  ขวางกั้นมิให้ประกายไฟฟ้าหรือวัตถุที่มีอุณหภูมิสูง    ร่วงหล่นสู่บริเวณอันตรายประเภทที่ ๑  หรือประเภทที่ ๒  ให้ถือว่าบริเวณเหนือพื้น          หรือหลังคา  ที่ทำด้วยวัสดุทนไฟนั้น  ไม่เป็นบริเวณอันตราย

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๗

วิโรจน์   คลังบุญครอง

(นายวิโรจน์   คลังบุญครอง)

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๑๒๒  ตอนพิเศษ ๑๗ ง  วันที่  ๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘)