###### ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

เรื่อง	การกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า

ของสถานที่บรรจุก๊าซ และสถานที่เก็บก๊าซที่มีถังเก็บและจ่ายก๊าซ

ที่มีความจุเกิน  ๒,๒๕๐  ลิตร

อาศัยความในข้อ  ๙๓  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๘  ลงวันที่  ๒๙ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๑๔  และความในมาตรา ๘๓ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ  ๑  ให้ยกเลิกประกาศกรมโยธาธิการ  เรื่อง  การกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า  ของสถานที่บรรจุก๊าซ  และสถานที่เก็บก๊าซที่มีถังเก็บและจ่ายก๊าซที่มีความจุเกิน  ๒,๒๕๐  ลิตร  ลงวันที่  ๑๘  สิงหาคม  พ. ศ. ๒๕๒๙

ข้อ  ๒  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  การกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า  ของสถานที่บรรจุก๊าซ  และสถานที่เก็บก๊าซที่มีถังเก็บและจ่ายก๊าซที่มีความจุเกิน  ๒,๒๕๐  ลิตร”

ข้อ  ๓  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

##### หมวด  ๑

บททั่วไป

ข้อ  ๔  ในประกาศนี้

(๑)  “ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า” หมายความว่า ระบบอิสระที่ประกอบด้วย  เสาล่อฟ้า  สายตัวนำ  หลักสายดิน  และอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อหรือการจับยึด

(๒)  “เสาล่อฟ้า”  หมายความว่า  แท่งตัวนำไฟฟ้าปลายแหลมที่มีขนาดและชนิดของวัสดุตามที่กำหนดไว้ในข้อ  ๗  และข้อ  ๘  ของประกาศนี้  มีฐานสำหรับติดตั้งและมีอุปกรณ์จับยึดสำหรับต่อสายตัวนำ

(๓)  “สายตัวนำ”  หมายความว่า  ส่วนของระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าที่ทำหน้าที่เป็นสื่อนำกระแสไฟฟ้าของการถ่ายเทประจุไฟฟ้า  เนื่องจากฟ้าผ่าระหว่างเสาล่อฟ้าและดิน  ซึ่งประกอบด้วย

- “สายตัวนำประธาน”  หมายความว่า  สายตัวนำที่ต่อจากเสาล่อฟ้าลงสู่หลักสายดินหรือระหว่างเสาล่อฟ้าแล้วต่อลงสู่หลักสายดิน

- “สายตัวนำต่อฝาก” หมายความว่า สายตัวนำที่ต่อจากโลหะที่อยู่ใกล้สายตัวนำประธานหรือสายดินของระบบอื่นๆ  เข้ากับสายตัวนำประธาน

(๔)  “หลักสายดิน”  หมายความว่า  ส่วนของระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าที่ต่อจากปลายสายตัวนำประธานและฝังไว้ในดิน  มีลักษณะเป็นแท่ง  แผ่นหรือแถบ

(๕)  “ความลาดเอียง”  หมายความว่า  ส่วนระยะตั้งเทียบกับส่วนระยะยาวของฐานตามแนวราบ

(๖)  “เขตปลอดภัย”  หมายความว่า  อาณาบริเวณที่ถือว่าไม่มีอันตรายจากฟ้าผ่า  ซึ่งมีขอบเขตเป็นไปตามข้อ  ๖  ของประกาศนี้

ข้อ  ๕  สิ่งก่อสร้างภายในบริเวณสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซที่ต้องจัดให้มีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า

(๑)  อาคารที่ใช้บรรจุก๊าซที่มีอยู่ในบริเวณสถานที่บรรจุก๊าซ

(๒)  โรงเก็บก๊าซที่อยู่ในบริเวณสถานีบรรจุก๊าซหรือลานบรรจุก๊าซ

(๓)  หลังคาคลุมตู้จ่ายก๊าซในสถานีบริการ

(๔)  ถังเก็บและจ่ายก๊าซที่มีความจุเกิน  ๒.๒๕๐  ลิตร

ข้อ  ๖  เสาล่อฟ้าต้องออกแบบและติดตั้งให้มีเขตปลอดภัย  ครอบคลุมสิ่งก่อสร้างตามข้อ  ๕  ทั้งนี้เขตปลอดภัยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับ  เช่น  มาตรฐาน  NFPA  เล่มที่  ๗๘

หมวด  ๒

วัสดุ

ข้อ  ๗  วัสดุที่ใช้ในระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า  ต้องเป็นดังนี้

(๑)  เสาล่อฟ้า  สายตัวนำประธาน  และสายตัวนำฝาก  ต้องเป็นทองแดงที่มีความต้านทานจำเพาะไม่เกิน  ๐.๐๒  โอห์มตารางมิลลิเมตรต่อเมตร  หรืออลูมิเนียมที่มีความต้านทานจำเพาะไม่เกิน  ๐.๐๓  โอห์มตารางมิลลิเมตรต่อเมตร

กรณีในสถานที่ที่มีการผุกร่อนรุนแรง  ห้ามใช้อลูมิเนียม

(๒)  หลักสายดินต้องเป็นทองแดง  เหล็กกล้าปลอดสนิมหรือเหล็กหุ้มด้วยทองแดง  (copper  clad  steel)  ที่มีทองแดงหุ้มหนาไม่น้อยกว่า  ๐.๗  มิลลิเมตร

(๓)  อุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อตัวนำต้องเป็นวัสดุที่ใช้สำหรับงานไฟฟ้า  เช่น  ทองแดงหรืออะลูมิเนียมตามที่กำหนดไว้ใน (๑)  และทองแดงเจือชนิดที่มีทองแดงไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๒

(๔)  อุปกรณ์ที่ใช้ในการจับยึดต้องเป็นวัสดุที่ทนต่อการผุกร่อน  เช่น  ทองแดงเจือ   เหล็กกล้าปลอดสนิมและเหล็กอาบสังกะสี  (hot-dip  galvanized  sheet)  เป็นต้น

ข้อ  ๘  ขนาดของวัสดุที่ใช้เป็นเสาล่อฟ้า  สายตัวนำประธาน  สายตัวนำต่อฝากและหลักสายดินให้เป็นไปตามตาราง  ดังนี้

| ส่วนของระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า | ขนาด | ทองแดง | อะลูมิเนียม |
| --- | --- | --- | --- |
| เสาล่อฟ้า (แท่งตัน) | เส้นผ่าศูนย์กลางต่ำสุด (มิลลิเมตร) ความยาวต่ำสุด (เมตร) | ๙.๕ ๐.๒๕ | ๑๒.๗ - |
| เสาล่อฟ้า (แท่งกลวง) | เส้นผ่าศูนย์กลางต่ำสุด (มิลลิเมตร) ความหนาต่ำสุด (มิลลิเมตร) ความยาวต่ำสุด (เมตร) | ๑๕.๙ ๐.๘ ๐.๒๕ | ๑๕.๙ ๑.๖ - |
| สายตัวนำประธาน (ลวดตีเกลียว) | เส้นผ่าศูนย์กลางต่ำสุดของลวด แต่ละเส้นที่ตีเกลียว (มิลลิเมตร) พื้นที่ภาคตัวขวงต่ำสุด (ตารางมิลลิเมตร) | ๑.๕๓ ๗๕ | ๑.๘๓ ๕๐ |
| สายตัวนำประธาน (แถบตัน) | ความหนาต่ำสุด (มิลลิเมตร) ความกว้างต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ๑.๒๙ ๒๕.๔ | ๑.๖๓ ๒๕.๔ |
| สายตัวนำต่อฝาก (ลวดตีเกลียว) | เส้นผ่าศูนย์กลางต่ำสุดของลวด แต่ละเส้นที่ตีเกลียว (มิลลิเมตร) พื้นที่ภาคตัวขวงต่ำสุด (ตารางมิลลิเมตร) | ๑.๗๐ ๑๖ | ๒.๑๔ ๒๕ |
| สายตัวนำต่อฝาก (แถบตัน) | ความหนาต่ำสุด (มิลลิเมตร) ความกว้างต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ๑.๒๙ ๑๒.๗ | ๑.๖๓ ๑๒.๗ |
| หลักสายดิน (แท่งกลม) | เส้นผ่าศูนย์กลางต่ำสุด (มิลลิเมตร) ความยาวต่ำสุด (เมตร) | ๑๒.๗๐ ๒.๔๐ | - - |
| หลักสายดิน (แผ่น) | เป็นไปตามข้อ ๑๓ (๒) | - | - |

หมวด  ๓

การติดตั้ง

ข้อ  ๙  ห้ามใช้วัสดุต่างชนิดที่สัมผัสกันแล้วจะทำให้เกิดการผุกร่อนขึ้นเองต่อเข้าด้วยกัน  เว้นแต่ได้มีการป้องกันการผุกร่อนดังกล่าวไว้แล้ว

ข้อ  ๑๐  การต่อตัวนำใดๆ ด้วยแคล๊มป์ต้องมีหมุดเกลียวขันยึดให้แน่นอย่างน้อย ๒  ตัว

ข้อ  ๑๑  เสาล่อฟ้า  ต้องติดตั้งที่ส่วนบนสุดของเสา  หรือบนหลังคา  กรณีถังเก็บและจ่ายก๊าซจะไม่ติดตั้งเสาล่อฟ้าก็ได้

ข้อ  ๑๒  สายตัวนำ

(๑)  สายตัวนำประธาน

(ก)  สายตัวนำประธานต้องต่อเข้ากับเสาล่อฟ้าทุกเสาอย่างมั่นคงและมีความต่อเนื่องโดยตลอดจนถึงหลักสายดิน

(ข)  สายตัวนำประธานส่วนที่ต่อจากสายตัวนำบนหลังคาของอาคารเดียวกัน ต้องมีอย่างน้อย  ๒  สาย  และระยะห่างระหว่างสายตัวนำประธานนี้วัดตามเส้นขอบโดยรอบตัวอาคารต้องไม่เกิน  ๓๐.๐๐  เมตร

(ค)  สายตัวนำประธานต้องเดินให้เป็นเส้นตรง  หากจำเป็นต้องโค้งงอ รัศมีความโค้งงอไม่น้อยกว่า  ๐.๒๐  เมตร  และมุมขอสายตัวนำประธานที่โค้งงอแล้วนั้นไม่ต้องไม่น้อยกว่า  ๙๐  องศา

(ง)  สายตัวนำประธานต้องจับยึดให้มั่นคงแข็งแรงทุกระยะไม่เกิน  ๐.๙๐  เมตร

(จ)  สายตัวนำประธานส่วนที่ต่อจากสายตัวนำบนหลังคาลงสู่หลักสายดินในช่วง  ๑.๘๐  เมตร  จากพื้นดินต้องมีการป้องกันความเสียหายทางกายภาพ

(ฉ)  ปลายล่างสุดของสายตัวนำประธาน ส่วนที่ต่อจากตัวนำบนหลังคาต้องต่อเข้ากับสายดิน

(ช)  สายตัวนำประธานของถังเก็บและจ่ายก๊าซต้องติดตั้งให้มีไม่น้อยกว่า ๒  แห่ง

- (๒)  สายตัวนำต่อฝาก

(ก)  สายตัวนำต่อฝากของโลหะต่างๆ เช่น  ท่อน้ำฝน  ระบบท่อน้ำหรือท่อลมภายในอาคาร  เครื่องยนต์  ที่อยู่ห่างจากสายตัวนำประธานไม่เกิน  ๑.๘๐  เมตร  ต้องต่อเข้ากับสายตัวนำประธาน  โดยจับยึดให้มั่นคงแข็งแรง

(ข)  สายตัวนำต่อฝากระบบการต่อลงดินของระบบไฟฟ้า  ระบบโทรศัพท์  ระบบเสาอากาศ  และระบบท่อโลหะใต้ดิน  รวมถึงท่อก๊าซของอาคารนั้น  ต้องต่อเข้ากับสายตัวนำประธานหรือหลักสายดินโดยจับยึดให้มั่นคงแข็งแรงเข้ากับสายตัวนำประธานหรือหลักสายดิน

ข้อ  ๑๓  หลักสายดิน

(๑)  หลักสายดินต้องอยู่ห่างจากผนัง  ขอบตัวอาคารหรือฐานรากของถังเก็บและจ่ายก๊าซไม่น้อยกว่า  ๐.๖๐  เมตร

(๒)  เมื่อติดตั้งหลักสายดินแล้วเสร็จ  ความต้านทานระหว่างหลักสายดินกับดินต้องไม่เกิน  ๑๐  โอห์ม  ซึ่งในกรณีที่ต้องเพิ่มจำนวนหลักสายดินเพื่อให้ได้ความต้านทานดังกล่าว  หลักสายดินในแต่ละหลักต้องอยู่ห่างกันไม่น้อยกว่า  ๓.๐๐  เมตร  วิธีวัดความต้านทานของหลักสายดินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีท้ายประกาศนี้

(๓)  หลักสายดินของถังเก็บและจ่ายก๊าซต้องติดตั้งให้มีไม่น้อยกว่า  ๒  แห่ง

ข้อ  ๑๔  อาคารที่มีโครงสร้างเป็นโลหะต่อถึงกันโดยตลอด  อาจใช้ตัวโครงโลหะของอาคารนั้นเป็นสายตัวนำประธานได้  โดยต่อเสาล่อฟ้าเข้ากับโครงโลหะโดยตรงหรือต่อสายตัวนำประธาน  ส่วนที่อยู่บนหลังคาเข้ากับโครงโลหะทุกระยะไม่เกิน ๑๘.๐๐ เมตร และต้องต่อโคนเสาโลหะเข้ากับสายตัวนำประธานลงสู่หลักสายดินทุกเสาเว้นเสา  ทั้งนี้ต้องห่างกันไม่เกิน  ๑๘.๐๐  เมตร

การต่อเสาล่อฟ้าเข้ากับโครงโลหะ  ต่อสายตัวนำประธานส่วนที่อยู่บนหลังคาเข้ากับโครงโลหะ  และต่อโคนเสาโลหะเข้ากับสายตัวนำประธานลงสู่หลักสายดิน  ต้องใช้แผ่นประกับที่ทำด้วยทองแดงเจือชนิดที่มีทองแดงไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๒

ลักษณะของแผ่นประกับเป็นดังนี้  ด้านหนึ่งของแผ่นประกับมีอุปกรณ์จับยึดสำหรับต่อเสาล่อฟ้าหรือสายตัวนำประธาน    อีกด้านหนึ่งของแผ่นประกับต้องมีพื้นที่สัมผัสโครงโลหะได้ไม่น้อยกว่า  ๕,๒๐๐  ตารางมิลลิเมตร

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗

วิโรจน์  คลังบุญครอง

(นายวิโรจน์  คลังบุญครอง)

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

หลักเกณฑ์และวิธีการวัดความต้านทานของหลักสายดิน

วิธีวัดความต้านทานของหลักสายดินมีอยู่หลายวิธี  ในที่นี้กำหนดไว้ ๒ วิธี อาจใช้วิธีอื่นที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบแล้วก็ได้

๑.  วิธีวัดโดยใช้เครื่องมือวัดความต้านทานของหลักสายดิน (Earth Tester) ดังรูปที่  ๑  การวัดโดยวิธีนี้ควรดำเนินการตามรายละเอียดในหนังสือคู่มือของเครื่องวัดแต่ละเครื่อง  ซึ่งวิธีการวัดโดยทั่วไปเป็นดังนี้

(๑)  การวัดความต้านทานของหลักสายดินชนิดท่อหรือแท่งโลหะฝังลงไปในดิน  ระยะห่างระหว่างหลักสายดินที่จะวัด (ก) และขั้วกระแส (ค)  ควรเริ่มจาก ๒๔.๐๐  เมตร  เป็นต้นไปโดยฝังขั้วแรงดัน (ข) ลงไป ๓ ครั้ง  ครั้งแรกประมาณกึ่งกลางระหว่าง ก กับ ค  แล้วอ่านค่าความต้านทาน  ครั้งที่สอง  เลื่อน ช . จากจุดแรกไปทาง ค . ประมาณ ๓.๐๐  เมตร  แล้วอ่านค่าความต้านทาน  ค่าความต้านทานที่อ่านได้จากเครื่องมือวัดทั้ง ๓  ครั้งดังกล่าว  ควรจะมีค่าเท่ากัน  ถ้าไม่เท่ากันก็ให้เลื่อน  ค.  ให้มีระยะห่างจาก ก. เพิ่มขึ้นอีกประมาณ ๖.๐๐  เมตร  แล้วเริ่มทำการวัดใหม่  โดยฝัง ข. ลงไปอีก 3 ครั้ง ตามวิธีข้างต้นจนกระทั่งค่าความต้านทานที่อ่านได้จากเครื่องมือวัดทั้ง ๓ ครั้งเท่านั้น  ค่านี้คือค่าความต้านทานของหลักสายดินที่วัด (ก)

(๒)  การวัดความต้านทานของหลักสายดินชนิดแถบโลหะฝังดิน  ใช้วิธีเดียวกันกับที่กำหนดใน (๑) และควรจัดให้ ค. และ ข. อยู่ในแนวตั้งฉากกับแกนของแถบที่จะวัด (ก)

๒.  วิธีวัดโดยใช้โวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์  ดังรูปที่ ๒  วิธีวัดทำนองเดียวกันกับที่กำหนดไว้ในข้อ ๑  โดยมีแบตเตอรี่หรือไฟฟ้ากระแสสลับ  และแอมมิเตอร์ต่ออยู่ระหว่าง ก. กับ ค. มีโวลต์มิเตอร์ต่ออยู่ระหว่าง ก.  กับ  ข. ค่าที่ได้อ่านได้จากโวลต์มิเตอร์หารด้วยค่าที่อ่านได้จากแอมมิเตอร์เป็นค่าความต้านทานของหลักสายดินที่วัด (ก)

วิธีนี้ควรใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ  การใช้ไฟฟ้ากระแสตรงจะเกิดความคลาดเคลื่อนได้มาก  หากใช้ไฟฟ้ากระแสตรงต้องเปิดสวิตซ์ให้กระแสไหลในระยะเวลาสั้น  เท่าที่พอจะอ่านค่าได้เท่านั้น  เพื่อที่จะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นน้อยที่สุด

รูปที่  ๑  วิธีวัดความต้านทานของหลักสายดินโดยใช้เครื่องมือวัดความต้านทานของหลักสายดิน (EARTH TESTER)

รูปที่  ๒  วิธีวัดความต้านทานของหลักสายดินโดยใช้โวลต์มิเตอร์  และแอมมิเตอร์

# Text boxes

(ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๗ ง วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๘