## ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

# เรื่อง	การกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า

# และอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ใช้ในบริเวณอันตรายของสถานที่บรรจุ

# ก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซ

อาศัยความในข้อ  ๙๒  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่ ๔  (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตาม      ความในประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๘  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๑๔  และความในมาตรา  ๘๓ ( ๑ )  แห่งพระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่       ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ  ๑  ให้ยกเลิกประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของ     ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบริเวณอันตรายของสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซ ลงวันที่ ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๒๙

###### ข้อ  ๒  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดมาตรฐาน    ขั้นต่ำของระบบไฟฟ้า  เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า  ที่ใช้ในบริเวณอันตรายของ  สถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซ”

ข้อ  ๓  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา        เป็นต้นไป

หมวด  ๑

บททั่วไป

ข้อ  ๔  ในประกาศนี้

(๑)  “สวิตช์”  หมายความว่า  อุปกรณ์สำหรับใช้ในการปิดหรือเปิดวงจรไฟฟ้า

(๒)  “เซอร์กิตเบรคเกอร์”  หมายความว่า  สวิตช์ที่สามารถเปิดวงจรไฟฟ้า ออกได้เอง  เมื่อมีความผิดพลาดในวงจรเกิดขึ้น

(๓)  “ท่อ”  หมายความว่า  ท่อเหล็กกล้าผ่านการเคลือบสังกะสีทั้งภายใน   และภายนอกสำหรับร้อยสายไฟฟ้า

(๔)  “ท่ออ่อน”  หมายความว่า  ท่อสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าชนิดที่สามารถดัดโค้งได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องดัดท่อ  อาจทำด้วยโลหะชนิดอื่นที่ทนต่อการผุกร่อน  และอาจมีปลอกหุ้ม

(๕)  “ทนการระเบิด”  หมายความว่า  ความสามารถในการทนต่อการระเบิด ซึ่งเกิดขึ้นภายในกล่องหุ้มและป้องกันมิให้ประกายไฟ หรือการระเบิดของไอก๊าซภายในกล่องหุ้มเป็นเหตุให้ไอก๊าซภายนอกกล่องหุ้มติดไฟหรือระเบิดได้ และอุณหภูมิจะต้องไม่สูงจนเป็นเหตุให้ไอก๊าซภายนอกกล่องหุ้มติดไฟหรือระเบิด

(๖)  “อุปกรณ์ไฟฟ้า”  หมายถึง  สิ่งที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ใช้ควบคุมไฟฟ้า      เป็นส่วนหนึ่งในการติดตั้งไฟฟ้าหรือใช้ในการต่อเข้ากับการติดตั้งไฟฟ้า

(๗)  “เครื่องใช้ไฟฟ้า”  หมายถึง  สิ่งที่ใช้พลังงานไฟฟ้า สำหรับประโยชน์ใช้สอยทั่วไป เช่น เครื่องปรับอากาศ  พัดลม  เครื่องสูบน้ำ  เป็นต้น

(๘)  “เครื่องควบคุม”  หมายความว่า  อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการส่งหรือ          รับพลังไฟฟ้า และการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่ออยู่กับเครื่องควบคุมนั้น

(๙)  “กล่องหุ้ม”  หมายความว่า  กล่องหรือกรอบของอุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อป้องกันมิให้บุคคลสัมผัสกับส่วนที่มีไฟฟ้า หรือป้องกันอุปกรณ์          หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ให้เสียหาย

(๑๐)  “สายอ่อน”  หมายความว่า  สายไฟชนิดที่อ่อนตัวได้ง่าย  ทำด้วยสายทองแดงชนิดเส้นฝอยและมีฉนวนหุ้ม

(๑๑)  “รางเดินสาย”  หมายความว่า  รางโลหะสำหรับการเดินสายไฟฟ้าโดยเฉพาะเท่านั้น  มีฝาปิดหรือเปิดได้ตลอดแนว  และผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมแล้ว

(๑๒)  “เครื่องประกอบ”  หมายความว่า  ส่วนประกอบ  เช่น  แป้น  เกลียวล็อกหรือส่วนอื่นๆ  ของระบบการเดินท่อ  ที่ต้องใช้ทางกลมากกว่าทางไฟฟ้า

(๑๓)  “ข้อต่อปิดผนึก”  หมายความว่า  เครื่องประกอบที่ใช้ในการต่อท่อและสามารถป้องกันมิให้ไอก๊าซไหลผ่านได้

(๑๔)  “ข้อต่อปิดผนึกชนิดระบายได้”  หมายความว่า  ข้อต่อปิดผนึกที่มี      ช่องให้ไอก๊าซหรือไอน้ำที่กลั่นตัวเป็นของเหลวระบายออกได้

(๑๕)  “สารปิดผนึก”  หมายความว่า  สารที่ใช้สำหรับปิดผนึกที่ข้อต่อปิดผนึก เพื่อป้องกันมิให้ไอก๊าซไหลผ่านได้

ข้อ  ๕  ระบบไฟฟ้า  เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าตามประกาศนี้  ครอบคลุมเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า  ที่อยู่ในบริเวณอันตรายของสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซ

หมวด  ๒

ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ใช้ในบริเวณอันตราย

ของสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซ

# ข้อ  ๖  ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ติดตั้งในบริเวณอันตราย ประเภทที่  ๑  ต้องเป็นดังนี้

(๑)  หม้อแปลงไฟฟ้า และคะแปซิเตอร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับ เช่น  มาตรฐาน  NFPA  หมายเลข ๗๐ (NEC-Class I  Division I)

(๒)  เครื่องวัดไฟฟ้า  รีเลย์รวมถึงเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า หม้อแปลงของเครื่องวัดไฟฟ้า ตัวต้านทาน ขดลวดอิมพีแดนซ์ เครื่องเรียงกระแส หลอดเทอร์มิโอนิคและอุปกรณ์อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ต้องอยู่ภายในกล่องหุ้มที่ยอมรับให้ใช้ในบริเวณอันตรายประเภทที่  ๑  ซึ่งรวมทั้งกล่องหุ้มชนิดทนการระเบิด  และกล่องหุ้มชนิดอัดอากาศบริสุทธิ์ และควบคุมแรงอัดภายในได้ด้วย

(๓)  สวิตช์ เซอร์กิตเบรคเกอร์  เครื่องควบคุมมอเตอร์  ฟิวส์ ปุ่มกดรีเลย์ กลไกตัดต่อวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นที่มีลักษณะการทำงานคล้ายกัน  รวมทั้งอุปกรณ์ที่อยู่ภายใน  ต้องเป็นชุดสำเร็จและต้องอยู่ภายในกล่องหุ้มที่ยอมรับให้ใช้ในบริเวณอันตรายประเภทที่  ๑

(๔)  มอเตอร์  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  และเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุนอื่นๆ  ต้องเป็นดังนี้

(ก)  เป็นชนิดที่ยอมรับให้ใช้ในบริเวณอันตรายประเภทที่  ๑  หรือ

(ข)  เป็นแบบมีกล่องหุ้มมิดชิด มีการระบายอากาศแบบแรงอัดบวก ซึ่งได้อากาศบริสุทธิ์จากเครื่องอัดอากาศที่ให้แรงอัดแน่นอน และระบายอากาศออกสู่พื้นที่ปลอดภัย พร้อมทั้งจัดให้มีการป้องกันการจ่ายไฟแก่เครื่องจักรจนกว่าจะมีการระบายอากาศ  โดยอัดอากาศบริสุทธิ์ผ่านเข้าไปไม่น้อยกว่า ๑๐ เท่า  ของปริมาตรกล่องหุ้ม  และจัดให้มีการตัดไฟฟ้าจ่ายเข้าเครื่องจักรโดยอัตโนมัติ  เมื่อการจ่ายอากาศทำงานผิดปกติ  หรือ

(ค)  เป็นแบบมีกล่องหุ้มมิดชิด บรรจุก๊าซเฉื่อยภายใน ซึ่งได้รับก๊าซเฉื่อยจากแหล่งที่แน่นอนมั่นใจได้  และเหมาะสมสำหรับเพิ่มแรงอัดภายในกล่องหุ้ม พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ควบคุมแรงอัดให้ถูกต้อง และจัดให้มีการตัดไฟฟ้าจ่ายเข้าเครื่องจักรโดยอัตโนมัติ  เมื่อการจ่ายก๊าซเฉื่อยทำงานผิดปกติ  หรือ

(ง)  เป็นแบบที่จุ่มอยู่ในก๊าซเหลว  ซึ่งก๊าซเหลวดังกล่าวจะติดไฟได้ต่อเมื่อเป็นไอและผสมกับอากาศเท่านั้น  หรือเป็นแบบที่จุ่มอยู่ในไอก๊าซที่มีแรงอัดสูงกว่าบรรยากาศ ซึ่งไอก๊าซดังกล่าวจะติดไฟได้ต่อเมื่อผสมกับอากาศเท่านั้น  และได้จัดให้มีการป้องกันไม่ให้จ่ายไฟฟ้าแก่เครื่องจักรนั้นจนกว่าอากาศจะถูกไล่ที่ด้วยก๊าซเหลวหรือไอก๊าซจนหมด  และสามารถตัดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ  เมื่อการจ่ายก๊าซเหลวหรือไอก๊าซนั้นผิดปกติ  หรือแรงอัดลดลงเท่ากับบรรยากาศ

มอเตอร์แบบมีกล่องหุ้มมิดชิดตาม   (ข)  และ  (ค)  ต้องมีอุณหภูมิผิวภายนอกขณะใช้งาน ไม่เกินร้อยละ ๘๐  ของอุณหภูมิจุดติดไฟของก๊าซ (ignition temperature) และต้องจัดให้มีอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิของมอเตอร์ที่เหมาะสม สามารถตัดไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์โดยอัตโนมัติ  หรือมีสัญญาณเตือนที่เพียงพอ  เมื่ออุณหภูมิของมอเตอร์สูงเกินขีดจำกัดที่ออกแบบไว้  อุปกรณ์เครื่องช่วยต้องเป็นแบบที่เหมาะสมสำหรับสถานที่ที่ติดตั้ง

(๕)  โคมไฟฟ้า  ต้องเป็นดังนี้

(ก)  โคมไฟฟ้าแต่ละชุด ต้องเป็นชุดประกอบสำเร็จที่ยอมรับให้ใช้ได้ในบริเวณอันตรายประเภทที่  ๑  และต้องมีเครื่องหมายชัดเจนแสดงค่าวัตต์สูงสุดของหลอดไฟที่ยอมให้ใช้ได้   โคมไฟฟ้าแบบเคลื่อนย้ายได้ต้องเป็นชุดประกอบสำเร็จ

(ข)  โคมไฟฟ้าแต่ละชุดต้องมีการป้องกันความเสียหายทางกายภาพ  ยกเว้นโคมไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีวัตถุอื่นมากระทบได้

(ค)  โคมไฟฟ้าแขวน  ต้องแขวนด้วยท่อโลหะหนาสำหรับร้อยสายไฟ ข้อต่อแบบเกลียว  หรือท่อโลหะหนาปานกลางสำหรับร้อยสายไฟฟ้าข้อต่อแบบเกลียว และข้อต่อแบบเกลียวต้องยึดแน่นด้วยสกรู ขันเกลียวแบบอัดข้าง  หรือใช้วิธีอื่นที่ยึดได้แน่น ก้านแขวนที่ยาวเกิน  ๐.๓๐ เมตร  ต้องมีค้ำยันที่ยึดถาวรเพื่อป้องกันการแกว่ง  จุดค้ำยันต้องอยู่ที่ระดับเหนือปลายล่างสุดของก้านแขวนไม่เกิน  ๐.๓๐ เมตร หรือเป็นก้านแบบอ่อนตัวได้ ต้องเป็นชนิดที่ยอมรับให้ใช้ในบริเวณอันตรายประเภทที่ ๑ และยาวไม่เกิน  ๐.๓๐ เมตร จากจุดที่ยึดติดกับกล่องหรือเครื่องประกอบในการยึด

(ง)  เครื่องจับยึด  กล่อง  ส่วนประกอบของกล่อง  หรือเครื่องประกอบสำหรับยึดโคมไฟฟ้า  ต้องเป็นชนิดที่ยอมรับให้ใช้ในบริเวณอันตรายเกี่ยวกับก๊าซ

(๖)  เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องเป็นชนิดที่ยอมรับให้ใช้ในบริเวณอันตรายประเภทที่  ๑

(๗)  เต้ารับและเต้าเสียบ  ต้องเป็นแบบที่มีเครื่องประกอบสำหรับต่อสายดินของสายอ่อน  และต้องเป็นชนิดที่ยอมรับให้ใช้ในบริเวณอันตรายเกี่ยวกับก๊าซ  เว้นแต่เป็นแบบที่กำหนดตามข้อ  ๗  (๒)  (ฉ)

(๘)  ระบบสัญญาณ  ระบบเตือนภัย ระบบควบคุมระยะไกล  และระบบสื่อสาร รวมทั้งอุปกรณ์ของระบบดังกล่าว  จะต้องเป็นชนิดที่ยอมรับให้ใช้ในบริเวณอันตรายประเภทที่ ๑

(๙)  อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ยอมรับให้ใช้ในบริเวณอันตรายประเภทที่ ๑    ต้องมีการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง และในระหว่างหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นไม่อาจรับรองได้  อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน หรือได้รับการรับรองจากสถาบันต่างประเทศที่กรมธุรกิจพลังงานเชื่อถือ เช่น  สถาบัน  UL แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา  สถาบัน  BASEEFA แห่งประเทศอังกฤษ  หรือสถาบัน  PTB แห่งประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน  เป็นต้น

ข้อ  ๗  เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งในบริเวณอันตรายประเภทที่  ๒  ต้องเป็นดังนี้

(๑)  หม้อแปลงไฟฟ้าและคะแปซิเตอร์  ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับ เช่น  มาตรฐาน   NFPA  หมายเลข  ๗๐  (NEC-Class Ι Division  2)

(๒)  เครื่องวัดไฟฟ้าและรีเลย์ต้องเป็นดังนี้]

(ก)  สวิตช์  เซอร์กิตเบรคเกอร์ และหน้าสัมผัสตัดต่อกระแสไฟฟ้าของปุ่มกดรีเลย์ กระดิ่งเตือนภัยและแตร  ต้องอยู่ภายในกล่องหุ้มที่ยอมรับให้ใช้ในบริเวณอันตรายประเภทที่ ๑   ตามข้อ ๖ (๒)

ในกรณีใช้กล่องหุ้มแบบใช้งานทั่วไป ถ้าหน้าสัมผัสตัดกระแสไฟฟ้ามีลักษณะจุ่มอยู่ในน้ำมัน  หรืออยู่ภายในช่องปิดผนึกกันรั่ว  ที่สามารถป้องกันไม่ให้ไอก๊าซเข้าไปหรืออยู่ในวงจรไฟฟ้า   ซึ่งในสภาพการทำงานตามปกติ ไม่สามารถปล่อยพลังงานออกมาเพียงพอที่จะจุดไอก๊าซให้ติดไฟได้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในกล่องหุ้มตามข้อ  ๖  (๒)

(ข)  ตัวต้านทาน อุปกรณ์ความต้านทาน หลอดเทอร์มิโอนิค เครื่องเรียงกระแส และอุปกรณ์อื่นที่คล้ายกัน  และรีเลย์  ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ  ๖ (๒)

ในกรณีใช้กล่องหุ้มแบบใช้งานทั่วไป อุปกรณ์นั้นต้องไม่มีหน้าสัมผัสแบบตัดต่อหรือแบบเลื่อน  เว้นแต่เป็นแบบที่กำหนดใน  (ก) และถ้าอุณหภูมิใช้งานสูงสุดของผิวนอกไม่เกินร้อยละ  ๘๐ ของอุณหภูมิจุดติดไฟของก๊าซ  หรือได้ทดสอบแล้วปรากฏว่าไม่สามารถจุดก๊าซให้ติดไฟได้  ก็ยอมให้ใช้กล่องหุ้มแบบธรรมดาได้

(ค)  ขดลวดหม้อแปลง  ขดลวดอิมพีแดนซ์ และขดลวดอื่นๆ ซึ่งไม่มีหน้าสัมผัสแบบตัดต่อ หรือแบบเลื่อน  ต้องอยู่ภายในกล่องหุ้มแบบใช้งานโดยทั่วไปได้

# (ง)  ชุดประกอบสำเร็จแบบใช้งานทั่วไป ตามที่กำหนดไว้ใน (ก) (ข) และ (ค)   ยอมให้ใช้ชุดประกอบสำเร็จที่เป็นกล่องเดี่ยว  และถ้าชุดดังกล่าวมีอุปกรณ์ตามที่กำหนดไว้ใน  (ข)  ต้องแสดงอุณหภูมิสูงสุดขณะใช้งานของผิวภายนอกของชุดประกอบสำเร็จไว้ที่ด้านนอกกล่องอย่างชัดเจนและถาวร

(จ)  ในที่ซึ่งยอมให้ใช้กล่องหุ้มแบบใช้งานทั่วไปได้  ตามที่กำหนดไว้ใน (ก) (ข) (ค)  และ (ง)  ให้ติดตั้งฟิวส์สำหรับป้องกันกระแสเกินของวงจรไฟฟ้าไว้ในกล่องแบบใช้งานทั่วไปได้ ถ้าฟิวส์นั้นใช้งานที่พิกัดไม่เกิน ๓ แอมแปร์  ที่ ๑๒๐ โวลต์  และฟิวส์นั้นมีสวิตช์ตามที่กำหนดไว้ใน  (ก)  อยู่ต้นทาง

(ฉ)  ให้ใช้สายอ่อน เต้าเสียบ และเต้ารับได้ ถ้ามีสวิตช์ตาม (ก) และกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานต้องไม่เกิน  ๓  แอมแปร์  ที่  ๑๒๐  โวลต์   สายอ่อนดังกล่าวต้องเป็นชนิดที่ออกแบบไว้สำหรับใช้งานหนักและยาวไม่เกิน  ๐.๙๑ เมตร  เต้าเสียบและเต้ารับที่ใช้กับสายอ่อนดังกล่าวต้องเป็นแบบที่มีการ ล็อกป้องกันมิให้หลุด  และมีการต่อลงดิน

ที่เต้ารับต้องมีป้ายเตือน   ห้ามถอดเต้าเสียบในขณะที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน

(๓)  สวิตช์  เซอร์กิตเบรคเกอร์  เครื่องควบคุมมอเตอร์   และฟิวส์   ต้องเป็น ดังนี้

(ก)  สวิตช์  เซอร์กิตเบรคเกอร์  และเครื่องควบคุมมอเตอร์ ซึ่งในสภาพใช้งานปกติใช้ตัดกระแสไฟฟ้า  ต้องอยู่ภายในกลุ่มหุ้มชนิดที่ยอมรับให้ใช้ในบริเวณอันตรายประเภทที่  ๑

ในกรณีใช้กล่องหุ้มแบบใช้งานทั่วไป   การตัดกระแสไฟฟ้าต้องกระทำในช่องปิดผนึกกันรั่ว   ป้องกันมิให้ไอก๊าซผ่านเข้าไปได้  หรือหน้าสัมผัสตัดกระแสไฟฟ้าจุ่มอยู่ในน้ำมันไม่น้อยกว่า  ๕๐ มิลลิเมตร  สำหรับวงจรไฟฟ้ากำลัง และไม่น้อยกว่า  ๒๕  มิลลิเมตร สำหรับวงจรควบคุม

(ข)  ให้ใช้กล่องหุ้มสวิตช์ตัดตอนแบบใช้งานทั่วไปที่ไม่มีฟิวส์อยู่ภายในได้  ถ้าสวิตช์ตัดตอนดังกล่าวไม่ได้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดกระแสไฟฟ้า

(ค)  การใช้ฟิวส์เพื่อป้องกันมอเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและหลอดไฟนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ใน  (ง)   ต้องใช้ฟิวส์แบบเสียบหรือแบบคาร์ทริคจ์  และฟิวส์นั้นต้องติดตั้งอยู่ภายในกล่องหุ้มที่ยอมรับให้ใช้ในบริเวณอันตรายประเภทที่  ๒  หรือยอมให้ติดตั้งฟิวส์ภายในกล่องหุ้มแบบใช้งานทั่วไปได้   ถ้าฟิวส์ดังกล่าวเป็นแบบที่ชิ้นส่วนที่ทำงานทุกชิ้นจุ่มอยู่ในน้ำมันหรือของเหลวอื่นที่เหมาะสม  หรือชิ้นส่วนที่ทำงานอยู่ในช่องปิดผนึกกันรั่ว  ป้องกันมิให้ไอก๊าซรั่วเข้าไปได้

(ง)  กรณีที่มีฟิวส์แบบมีเปลือกหุ้ม  จำนวนไม่เกิน  ๑๐  ชุด หรือเซอร์กิตเบรคเกอร์  จำนวนไม่เกิน ๑๐ ชุด (ซึ่งใช้สำหรับป้องกันวงจรย่อยหรือสายป้อนเท่านั้นไม่ได้ใช้เป็นสวิตช์ตัดกระแสไฟฟ้า)  ติดตั้งอยู่ภายในห้อง  บริเวณหรือส่วนหนึ่งของบริเวณอันตรายประเภทที่  ๒  ยอมให้ติดตั้งฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรคเกอร์ดังกล่าว  ในกล่องหุ้มแบบใช้งานทั่วไปได้  ถ้าฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรคเกอร์นั้นใช้สำหรับป้องกันวงจรย่อยหรือสายป้อน            ที่จ่ายไฟให้หลอดไฟติดประจำที่เท่านั้น

ฟิวส์  ๑  ชุด  หมายถึงฟิวส์ทั้งหมดที่ใช้ป้องกันสายไฟฟ้าทุกเส้นของ  ๑ วงจร  เช่น  ฟิวส์   ๓   อัน  ใช้ป้องกันสายไฟฟ้าในวงจร  ๓  เฟส   ถือเป็นฟิวส์  ๑  ชุด

ฟิวส์ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน  (ค)  ไม่นับรวมกับฟิวส์  ๑๐  ชุด  ที่ให้ติดตั้งในกล่องหุ้มแบบใช้งานทั่วไปได้

(จ)  ฟิวส์ภายในโคมไฟฟ้า   ถ้าเป็นฟิวส์แบบคาร์ทริคจ์  ซึ่งภายในบรรจุด้วยเม็ดของวัสดุที่ไม่ติดไฟ   ยอมให้ติดตั้งในโคมไฟฟ้าได้

(๔)  หม้อแปลงควบคุม ขดลวดอิมพีแดนซ์ และตัวต้านทานที่ใช้ในอุปกรณ์สำหรับควบคุมมอเตอร์  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า  ต้องเป็นดังนี้

(ก)  กลไกตัดต่อวงจรไฟฟ้าที่ใช้ร่วมกับหม้อแปลงควบคุมขดลวดอิมพีแดนซ์และตัวต้านทานต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน  (๓)

(ข)  ขดลวด  ขดลวดหม้อแปลงควบคุม โซลินอยด์ หรือขดลวดอิมพีแดนซ์ ยอมให้ติดตั้งภายในกล่องหุ้มแบบใช้งานทั่วไป

(ค)  ตัวต้านทานต้องมีกล่องหุ้มและชุดประกอบสำเร็จ ต้องเป็นชนิดที่ยอมรับให้ใช้ในบริเวณอันตรายประเภทที่ ๑ ยกเว้นถ้าค่าความต้านทานนั้นคงที่  และอุณหภูมิขณะใช้งานสูงสุดไม่เกินร้อยละ  ๘๐  ของอุณหภูมิจุดติดไฟของไอก๊าซ  หรือผ่านการทดสอบแล้วปรากฎว่าไม่สามารถจุดไอก๊าซให้ติดไฟได้

(๕)  มอเตอร์  เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องจักรกลชนิดหมุนอื่น ๆ ซึ่งใช้กลไกตัดต่อวงจรไฟฟ้า  หน้าสัมผัสแบบเลื่อน  กลไกปิดเปิดแบบแรงเหวี่ยง  (รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน  ใช้กำลังเกิน  และอุณหภูมิเกิน)  หรือใช้อุปกรณ์ความต้านทาน  ไม่ว่าจะเป็นขณะเริ่มเดิน  หรือในระหว่างเดินเครื่อง  ต้องเป็นชนิดที่ยอมรับให้ใช้ในบริเวณอันตรายประเภทที่ ๑ ยกเว้นถ้าหน้าสัมผัสแบบเลื่อน  กลไกปิดเปิดและอุปกรณ์ความต้านทานดังกล่าว  อยู่ภายในกล่องหุ้มชนิดที่ยอมรับให้ใช้ในบริเวณอันตรายประเภทที่  ๑ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ  ๖ (๒)

ในบริเวณอันตรายประเภทที่  ๒  ยอมให้ใช้มอเตอร์แบบเปิด  หรือแบบปิดชนิดไม่ทนการระเบิด  เช่น อินดักชั่นมอเตอร์แบบกรงกระรอกที่ไม่มีแปรงถ่าน กลไกปิดเปิด หรืออุปกรณ์อื่นที่คล้ายกันซึ่งก่อให้เกิดประกายไฟ

(๖)  โคมไฟฟ้าต้องเป็นดังนี้

(ก)  โคมไฟฟ้าแบบเคลื่อนย้ายได้  ต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๖(๕) (ก)

(ข)  โคมไฟฟ้าแบบประจำที่ ถ้าติดตั้งในตำแหน่งที่อาจเกิดความเสียหายทางกายภาพได้ง่าย   ต้องมีตะแกรงเหล็กป้องกันโคมไฟฟ้าด้วย บริเวณที่มีอันตรายจากประกายไฟ   หรือเศษโลหะร้อนอาจตกจากหลอดหรือโคมไฟฟ้าและจุดก๊าซให้ติดไฟได้  ต้องมีฝาครอบหรือเครื่องป้องกันอื่นที่เหมาะสมและป้องกันได้ผลดี   ถ้าหลอดไฟฟ้าชนิดและขนาดตามที่กำหนดไว้ที่โคมไฟฟ้า  และในสภาวะการใช้งานตามปกติ  อาจมีอุณหภูมิผิวภายนอกของโคมไฟฟ้า  เกินร้อยละ  ๘๐   ของอุณหภูมิจุดติดไฟของไอก๊าซ  โคมไฟฟ้าดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ  ๖(๕) (ก)

(ค)  โคมไฟฟ้าแขวนต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ  ๖ (๕) (ค)  เว้นแต่ก้านโคมไฟฟ้าแบบอ่อนตัวต้องใช้เครื่องประกอบหรือข้อต่อแบบอ่อนตัวที่ยอมรับให้ใช้ในบริเวณอันตรายประเภทที่ ๒  และต้องยาวไม่เกิน  ๓๐๐ มิลลิเมตร  จากจุดที่ยึดติดกับกล่องหรือเครื่องประกอบในการจับยึด

(ง)  เครื่องจับยึดต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ  ๖ (๕) (ง)

(จ)  สวิตช์ ที่เป็นส่วนประกอบในชุดโคมไฟฟ้าสำเร็จหรือขั้วรับหลอดไฟต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน   (๓)  (ก)

(ฉ)  อุปกรณ์สตาร์ตและควบคุมหลอดไฟ  ที่ให้แสงโดยการปล่อยประจุ  ต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน  (๔)

ยกเว้นเครื่องป้องกันอุณหภูมิที่ติดตั้งอยู่ในบัลลาสต์  สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ้าโคมไฟฟ้าเป็นชนิดที่ยอมรับให้ใช้ในบริเวณอันตรายประเภทที่  ๒

(๗)  เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องเป็นดังนี้

(ก)  ตัวทำความร้อน  เมื่อจ่ายไฟให้เครื่องทำความร้อนอย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิโดยรอบสูงสุดตามพิกัดผิวภายนอกของตัวทำความร้อนที่อาจสัมผัสกับไอก๊าซ ต้องมีอุณหภูมิสูงสุดไม่เกินร้อยละ  ๘๐  ของอุณหภูมิจุดติดไฟของไอก๊าซ  ถ้าไม่มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิ  ตัวทำความร้อนดังกล่าวต้องมีอุณหภูมิผิวภายนอกไม่เกินร้อยละ  ๘๐ ของอุณหภูมิจุดติดไฟของไอก๊าซขณะเมื่อใช้งานที่แรงดันไฟฟ้าสูงกว่าแรงดันไฟฟ้าตาม พิกัด  ร้อยละ  ๒๐ หรือตัวทำความร้อนต้องเป็นชนิดที่ยอมรับให้ใช้ในบริเวณอันตราย ประเภทที่  ๑

(ข)  มอเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์ ต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน (๕)

(ค)  สวิตช์  ซอร์กิตเบรคเกอร์และฟิวส์  ต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน  (๓)

(๘)  เต้ารับและเต้าเสียบ  ต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ  ๖ (๗)

(๙)  ระบบสัญญาณ  ระบบเตือนภัย  ระบบควบคุมระยะไกลและระบบสื่อสาร ต้องเป็นดังนี้

(ก)  สวิตช์ เซอร์กิตเบรกเกอร์และหน้าสัมผัสตัดต่อกระแสของปุ่มกดรีเลย์ กระดิ่งเตือนภัย  และแตร  ต้องอยู่ภายในกล่องหุ้มที่ยอมรับให้ใช้บริเวณอันตราย  ประเภทที่  ๑

(ข)  ตัวต้านทาน อุปกรณ์ความต้านทาน  หลอดเทอร์มิโอนิค เครื่องเรียงกระแสและอุปกรณ์อื่นที่คล้ายกัน   ต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน  (๒) (ข)

(๑๐)  การรับรองอุปกรณ์  และเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ยอมรับให้ใช้ในบริเวณ อันตรายประเภทที่  ๒  ต้องมีการรับรองเช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ในข้อ  ๖ (๙)

ข้อ  ๘  ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งในบริเวณอันตราย ประเภทที่  ๓  ต้องเป็นดังนี้

(๑)  อุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟฟ้าหรือชิ้นส่วนของวัตถุร้อน  เช่น คัทเอ้าท์ สวิตช์ แผงชาร์จประจุไฟฟ้า  (อุปกรณ์เพิ่มประจุไฟฟ้าสำหรับแบตเตอรี่  ห้ามติดตั้งในบริเวณอันตรายประเภทที่  ๑  และประเภทที่  ๒ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  มอเตอร์  เต้ารับ รวมถึงอุปกรณ์อื่นที่มีหน้าสัมผัสตัดต่อกระแสไฟฟ้า  ต้องมีกล่องหุ้มมิดชิด  เพื่อป้องกันไม่ให้ประกายไฟฟ้าหรือชิ้นส่วนของวัตถุร้อนผ่านออกนอกกล่องได้

(๒)  หลอดไฟและขั้วรับหลอดไฟสำหรับโคมไฟฟ้าแบบประจำที่  ต้องเป็นแบบมีฝาครอบหุ้มมิดชิด ป้องกันไม่ให้ประกายไฟฟ้า หรือชิ้นส่วนของวัตถุร้อนผ่านออกสู่ภายนอกได้ และโคมไฟฟ้าที่ติดตั้งในตำแหน่งที่อาจเกิดความเสียหายทางกายภาพได้ง่าย  ต้องมีตะแกรงเหล็กป้องกันโคมไฟฟ้าด้วย

หมวด ๓

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเดินสายไฟฟ้า

และการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ในบริเวณอันตราย

ของสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซ

ข้อ ๙  สายไฟฟ้าในบริเวณอันตรายประเภทที่ ๑  ต้องเป็นไปดังนี้

(๑)  วิธีเดินสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้าต้องร้อยภายในท่อโลหะอย่างหนา  หรืออย่างหนาปานกลางชนิดต่อด้วยเกลียว  สายไฟฟ้าที่วางไว้ใต้ดินต้องใช้สายไฟฟ้าชนิดสำหรับใช้ใต้ดินโดยเฉพาะ  ยกเว้นสายเคเบิลชนิดที่ผลิตเพื่อใช้ในบริเวณอันตรายเกี่ยวกับก๊าซ  ไม่ต้องร้อยภายในท่อดังกล่าว

ท่อโลหะที่ใช้ร้อยสายไฟฟ้าต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หากยังไม่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้ใช้ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ANSI หรือ UL  แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา  หรือมาตรฐานอื่นที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ

สายเคเบิลชนิดที่ผลิตเพื่อใช้ในบริเวณอันตรายเกี่ยวกับก๊าซ  ต้องได้มาตรฐานตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หากยังไม่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้ใช้สายเคเบิลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอื่นที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ  หรือใช้สายเคเบิลชนิด MI (Mineral insulated metal sheathed cable)  สายเคเบิลดังกล่าวต้องมีเครื่องประกอบสายเคเบิลและต้องไม่ทำให้เกิดความเค้นแรงดึงที่เครื่องประกอบปลายสายเคเบิล

(๒)  กล่อง เครื่องประกอบการเดินท่อ ท่ออ่อน และข้อต่อท่อต้องเป็นชนิดที่มีเกลียวใน สำหรับต่อเข้ากับท่อร้อยสายไฟฟ้า หรือเครื่องประกอบปลายสายเคเบิลและต้องเป็นชนิดทนการระเบิด

ข้อต่อที่เป็นเกลียว  ต้องกินเกลียวกันอย่างน้อย  ๕  เกลียว

(๓)  การปิดผนึกและการระบาย    ต้องเป็นดังนี้

(ก)  ท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ต่อกับกล่องหุ้มของสวิตช์ เซอร์กิต เบรคเกอร์  ฟิวส์  รีเลย์  ตัวต้านทาน  หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่อาจมีประกายไฟ  หรือมีอุณหภูมิสูง ต้องติดตั้งข้อต่อปิดผนึกในตำแหน่งใกล้กับกล่องหุ้มมากที่สุดเท่าที่จะทำได้และต้องห่างจากกล่องหุ้มไม่เกิน ๐.๔๖  เมตร

ท่อร้อยสายไฟฟ้าที่มีขนาดระบุไม่เกิน  ๔๐  มิลลิลิตร  ต่อกับกล่องหุ้มชนิดทนการระเบิด  ตามวรรคหนึ่ง ไม่จำเป็นต้องติดตั้งข้อต่อปิดผนึก หากหน้าสัมผัสที่ตัดกระแสไฟฟ้าอยู่ภายในกล่องที่ปิดผนึกหรือจุ่มอยู่ในน้ำมัน

(ข)  ท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ต่อกับกล่องหุ้ม ซึ่งภายในบรรจุขั้วต่อสายเท่านั้น  หากท่อดังกล่าวมีขนาดระบุตั้งแต่  ๕๐  มิลลิเมตรขึ้นไป  ต้องติดตั้งข้อต่อปิดผนึกห่างจากกล่องหุ้มไม่เกิน  ๐.๔๖  เมตร

(ค)  ท่อร้อยสายไฟฟ้าที่วางจากบริเวณอันตรายประเภทที่ ๑  ไปยังบริเวณไม่อันตราย  ต้องติดตั้งข้อต่อปิดผนึกไว้ที่ตำแหน่งสุดเขตของบริเวณอันตราย  ประเภทที่  ๑

ท่อร้อยสายไฟฟ้าที่วางเดินผ่านบริเวณอันตรายประเภทที่ ๑ และไม่มีรอยต่อใดๆ ในบริเวณอันตรายดังกล่าว  รวมถึงในระยะ  ๐.๓๐ เมตร  จากเขตอันตรายออกไปทั้งสองข้าง  ไม่ต้องติดตั้งข้อต่อปิดผนึกก็ได้  ถ้าปลายทั้งสองข้างของท่อดังกล่าวอยู่ในบริเวณไม่อันตราย

(ง)  การปิดผนึกสายเคเบิล  ถ้าสายเคเบิลเป็นชนิดที่ไอก๊าซไม่สามารถไหลผ่านระหว่างแกนของเคเบิล  การปิดผนึกสายเคเบิลต้องเป็นไปทำนองเดียวกับ (ก)  ถ้าเป็นสายเคเบิลชนิดเปลือกนอกเป็นเนื้อเดียวต่อเนื่อง  และไอก๊าซไม่สามารถไหลผ่านเปลือกนอกได้  ถ้าไอก๊าซไหลผ่านระหว่างแกนของเคเบิลได้ ต้องปิดผนึกสายเคเบิล   โดยปอกเปลือกนอกและสิ่งห่อหุ้มอื่นๆ ออก  เพื่อให้สารปิดผนึกหุ้มรอบฉนวนของแต่ละตัวนำและเปลือกนอกด้วย

(จ)  เครื่องควบคุมมอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  ที่ติดตั้งในบริเวณซึ่งอาจทำให้ไอก๊าซกลั่นตัวสะสมอยู่ภายในกล่องหุ้มของเครื่องควบคุมมอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  หรือที่จุดใดๆ  ในระบบท่อร้อยสายไฟฟ้า  ต้องติดตั้งข้อต่อปิดผนึกชนิดระบายได้  หรืออุปกรณ์ที่สามารถระบายของเหลวออกได้

(ฉ)  เครื่องสูบก๊าซ เครื่องวัดการไหลหรือแรงอัดที่ใช้ไฟฟ้าและมีลักษณะเป็นแผ่นไดอะแฟรมหรือข้อต่อปิดผนึกกั้นไม่ให้ไอก๊าซไหลเข้าสู่ระบบท่อร้อยสายไฟฟ้า ต้องมีการปิดผนึกอย่างน้อยสองชั้น  และต้องมีอุปกรณ์ระบายของเหลวติดตั้งอยู่ระหว่างจุดปิดผนึกทั้งสองชั้นดังกล่าว   โดยให้สามารถสังเกตเห็นการรั่วได้จากอุปกรณ์ระบายของเหลว

(๔)  การปิดผนึกต้องเป็นดังนี้

- ข้อต่อปิดผนึก ต้องติดตั้งไว้ในบริเวณที่เข้าถึงได้สะดวก

- สารปิดผนึก  ต้องสามารถป้องกันการรั่วไหลของไอก๊าซที่ข้อต่อปิดผนึกได้  ต้องทนต่อสภาวะแวดล้อมได้  และมีจุดหลอมเหลวไม่ต่ำกว่า ๙๓ องศาเซลเซียส

- การใส่สารปิดผนึกลงในข้อต่อปิดผนึก ความหนาของสารปิดผนึก ต้องไม่น้อยกว่าขนาดระบุของท่อร้อยสายไฟฟ้าและไม่ว่ากรณีใด ๆ สารปิดผนึกต้องหนาไม่น้อยกว่า ๑๖ มิลลิเมตร

- ห้ามต่อสายภายในข้อต่อปิดผนึกและห้ามใช้สารปิดผนึกหุ้มขั้วต่อสายหรือขั้วต่อแยกสาย

(๕)  สายอ่อน ที่ต่อจากจุดจ่ายไฟฟ้าประจำที่ไปยังโคมไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเคลื่อนย้ายได้  ต้องมีลักษณะดังนี้

- เป็นชนิดที่ออกแบบไว้สำหรับใช้งานหนัก

- มีแกนสำหรับสายดินรวมอยู่ด้วย  ตลอดความยาวของสายอ่อน

- สายอ่อนแต่ละเส้น  ต้องไม่มีรอยต่อ

- การต่อสายอ่อนเข้ากับขั้วต่อสายให้ใช้อุปกรณ์สำหรับต่อสายอ่อนโดยเฉพาะ

- มีอุปกรณ์จับยึดสายอ่อนที่เหมาะสม  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเค้นแรงดึงที่ขั้วต่อสาย

- มีการปิดผนึก  ตรงจุดที่สายอ่อนผ่านเข้าในกล่องเครื่องประกอบการติดตั้ง หรือกล่องหุ้มชนิดทนการระเบิด

(๖)  สายเมนเส้นเฟสทุกเส้นที่ต่อเข้าไปในบริเวณสถานที่บรรจุก๊าซ  ต้องป้องกันด้วยเครื่องล่อฟ้า  (Surge arrester)  ที่เหมาะสม  การติดตั้งและการต่อลงดินของเครื่องล่อฟ้าให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้า  เรื่องการต่อลงดินของสำนักงานพลังงานแห่งชาติ เครื่องล่อฟ้า  ถ้าติดตั้งอยู่ในบริเวณอันตรายประเภทที่ ๑ ต้องอยู่ภายในกล่องหุ้มชนิดทนการระเบิดหรือกล่องหุ้มชนิดอัดอากาศบริสุทธิ์ และควบคุมแรงอัดภายใน (Purge and pressurized)

(๗)  ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า  ต้องต่อลงดิน  รายละเอียดและวิธีการต่อลงดินให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน การติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕  ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

(๘)  ข้อกำหนดหลักเกณฑ์ของสายไฟฟ้า  และวิธีการเดินสายไฟฟ้าทั่วไปซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕   ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ข้อ  ๑๐  สายไฟฟ้าในบริเวณอันตรายประเภทที่ ๒  ต้องเป็นดังนี้

(๑)  ให้ใช้วิธีเดินสายไฟฟ้า

- เป็นไปตามข้อ ๙ (๑) หรือ

- เดินสายในรางเดินสายไฟฟ้าชนิดห่อหุ้มมิดชิด มีประเก็น (enclosed gasketed busway or wireway) หรือ

- การเดินสายโดยวิธีอื่นๆ นอกเหนือไปจาก (ก)  และ (ข)  ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน

(๒)  กล่อง เครื่องประกอบการเดินท่อ ข้อต่อท่อ  ท่ออ่อน  และเครื่องประกอบปลายสายเคเบิล  ไม่จำเป็นต้องใช้ชนิดทนการระเบิด (ท่ออ่อนยอมให้ใช้ชนิดกันของเหลวได้) เว้นแต่เครื่องประกอบดังกล่าวติดตั้งอยู่ระหว่างกล่องหุ้มชนิดทนการระเบิดกับข้อต่อปิดผนึก

ข้อต่อที่เป็นเกลียวจะต้องกินเกลียวกันอย่างน้อย  ๕  เกลียว

(๓)  การปิดผนึกและการระบาย   ต้องเป็นดังนี้

(ก)  ท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ต่อเข้ากับกล่องหุ้มชนิดทนการระเบิด ต้องทำการปิดผนึกตามที่กำหนดไว้ในข้อ  ๙ (๓)  (ก)  และ  (ข)  ท่อและเครื่องประกอบการเดินท่อ  ที่อยู่ระหว่างข้อต่อปิดผนึกกับกล่องหุ้มชนิดทนการระเบิดต้องเป็นไปตาม  (๒)

(ข)  ท่อร้อยสายไฟฟ้าที่วางจากบริเวณอันตรายประเภทที่ ๒  ไปยังบริเวณไม่อันตราย  ต้องมีการปิดผนึก ทำนองเดียวกับข้อ  ๙ (๓) (ค)

(ค)  สายเคเบิลที่ผ่านเข้าไปในกล่องหุ้มชนิดทนการระเบิดต้องปิดผนึกสายเคเบิลในตำแหน่งที่ผ่านเข้าไปในกล่องหุ้ม  ข้อต่อปิดผนึกต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน  (ก)  สายเคเบิลหลายแกนต้องมีการปิดผนึกตามข้อ  ๙ (๓) (ง)

(ง)  สายเคเบิลที่เปลือกนอกเป็นเนื้อเดียวต่อเนื่องและไอก๊าซไม่สามารถซึมผ่านเปลือกนอกได้  ถ้าอากาศสามารถไหลผ่านไประหว่างแกนของสายเคเบิลได้ในอัตราไม่เกิน  ๑๙๘   ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อชั่วโมง  ที่แรงอัด  ๑.๔๙๓   กิโลปาสคาล  ไม่จำเป็นต้องมีการปิดผนึก  เว้นแต่สายเคเบิลที่กำหนดไว้  (ค)

(จ)  สายเคเบิลที่เปลือกนอกเป็นเนื้อเดียวต่อเนื่องและไอก๊าซไม่สามารถซึมผ่านเปลือกนอกได้ถ้าไอก๊าซสามารถไหลผ่านไประหว่างแกนของสายเคเบิลได้  ต้องมีการปิดผนึกในตำแหน่งสุดเขตอันตรายประเภทที่ ๒  เพื่อป้องกันไม่ให้ไอก๊าซไหลผ่านสายเคเบิลเข้าไปในบริเวณไม่อันตราย

สายเคเบิลที่เปลือกนอกเป็นเนื้อเดียวต่อเนื่อง  และไอก๊าซไม่สามารถซึมผ่านเปลือกนอกได้  หากไม่มีรอยต่อหรือรอยแตก ให้วางผ่านบริเวณอันตรายประเภทที่ ๒  ได้โดยไม่มีการปิดผนึก

(ฉ)  สายเคเบิลที่เปลือกนอกไม่สามารถป้องกันไอก๊าซซึมผ่านเปลือกนอก  ต้องมีการปิดผนึกในตำแหน่งสุดเขตบริเวณอันตรายประเภทที่ ๒  เพื่อป้องกันไอก๊าซไม่ให้ไหลผ่านสายเคเบิลเข้าไปในบริเวณไม่อันตราย

(ช)  การปิดผนึกและการระบายของเครื่องควบคุมมอเตอร์  และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เป็นไปตามข้อ  ๙ (๓) (จ)

(ซ)  การปิดผนึกและการระบายของเครื่องสูบก๊าซ  เครื่องวัดการไหลหรือแรงอัด  ให้เป็นไปตามข้อ  ๙ (๓) ฉ

(๔)  การปิดผนึก  ให้เป็นไปตามข้อ  ๙(๔)

(๕)  สายอ่อน  ให้เป็นไปตามข้อ  ๙(๕)

(๖)  เครื่องล่อฟ้า  ให้เป็นไปตามข้อ  ๙(๖)

(๗)  การต่อลงดิน  ให้เป็นไปตามข้อ  ๙(๗)

(๘)  ข้อกำหนดหลักเกณฑ์ของสายไฟฟ้า และวิธีเดินสายไฟฟ้าทั่วไป ให้เป็น ไปตามข้อ  ๙(๘)

ข้อ  ๑๑  สายไฟฟ้าในบริเวณอันตรายประเภทที่  ๓   ต้องเป็นดังนี้

(๑)  วิธีเดินสาย  สายไฟฟ้าชนิดประจำที่ต้องร้อยอยู่ภายในท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า หรือวางไว้ในรางเดินสาย  หรือใช้สายเคเบิลพร้อมเครื่องประกอบเข้าปลายสายเคเบิลโดยไม่ต้องร้อยอยู่ภายในท่อก็ได้

สายเคเบิลต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ  ๙(๑)  วรรคสาม

(๒)  กล่อง  เครื่องประกอบการเดินท่อและข้อต่อท่อไม่จำเป็นต้องมีเกลียวแต่ต้องมีเครื่องประกอบที่จับยึดแข็งแรง  และปิดมิดชิด

(๓)  สายอ่อน   ต้องเป็นชนิดที่ออกแบบไว้สำหรับใช้งานหนัก  มีแกนสำหรับสายดินรวมอยู่ด้วย  สายอ่อนแต่ละเส้นต้องไม่มีรอยต่อและมีอุปกรณ์จับยึดสายที่เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเค้นแรงดึงที่ขั้วต่อสาย

(๔)  การต่อลงดิน  ให้เป็นไปตามข้อ  ๙(๗)

(๕)  ข้อกำหนดหลักเกณฑ์ของสายไฟฟ้าและวิธีการเดินสายไฟฟ้าทั่วไป ให้เป็นไปตามข้อ  ๙(๘)

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๗

วิโรจน์  คลังบุญครอง

(นายวิโรจน์  คลังบุญครอง)

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

# Text boxes

(ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๗ ง วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๘